## 様式15－５添付①
本シートは要求水準に関する第二次審査書類の記載漏れや、第二次審査書類と要求水準書との適合状況等を応募者自身がチェックするための便宜のために提示するものであり、
ここに記載無き事項を含め、要求水準書その他の資料に示される内容は当然満たしているものとする。
また、本シートの確認事項を全て網羅的に提案書に記載することを意図しているものではないが、対応する様式には、確認事項に対応する様式を記載することとする。
必須項目（要求水準）の分類 |  |  | 番号 | 頁 | 必須項目の確認事項 | チェック | 対応する様式
第３章 経営管理
第１節 事業者に求められる基本的事項 | ２．事業者に関する事項 |  | 3-1 | 3-1 | 会社法（平成17年7月26日法律第86号）に定める株式会社として設立することとなっている。
|  |  | 3-2 | 3-1 | 定款において、本事業の実施のみを目的とすることを規定することとなっている。
|  |  | 3-3 | 3-1 | 定款において、監査役を置くことを規定することとなっている。
|  |  | 3-4 | 3-1 | 定款において、株式の譲渡制限を規定することとなっている。
|  |  | 3-5 | 3-1 | 創立総会又は株主総会において、取締役及び監査役を選任することとなっている。
|  |  | 3-6 | 3-1 | すべての株主が、事業計画にあらかじめ示された出資者を予定している。
|  |  | 3-7 | 3-1 | すべての株主が、発注者の事前の書面による承諾がある場合を除き、原則として事業期間が終了するまで株式を保有することとなっている。
|  |  | 3-8 | 3-1 | すべての株主が、発注者の事前の書面による承諾がある場合を除き、事業期間中、原則として株式の譲渡、担保権の設定その他一切の処分をしないこととなっている。
|  |  | 3-9 | 3-1 | 選定された応募者の構成員が事業者の株主総会における全議決権の2分の1を超える議決権を保有することとなっている。
|  |  | 3-10 | 3-1 | 選定された応募者の構成員以外の株主による、事業者の株主総会における議決権保有割合が他の議決権保有者との比較において最大の保有割合とならないこととなっている。
| ３．事業の実施体制に 関する事項 |  | 3-11 | 3-1 | 各業務の遂行に適した能力及び経験を有する企業が当該業務を実施することとなっている。
|  |  | 3-12 | 3-1 | 各業務における実施責任が明確になっているとともに、適切なリスクの分担が図られている。
|  |  | 3-13 | 3-1 | 各業務の効率的かつ効果的な遂行を管理する体制及び方法が明確になっており、適切に機能することが計画されている。
| ４．事業者による事業の調整に関する事項 |  | 3-14 | 3-1 | 本事業の目的及び内容を十分に理解し、適切に業務を行うことができる総括代理人及び総括代理人直属のスタッフの配置が計画されている。
|  |  | 3-15 | 3-2 | 総括代理人又は総括代理人直属のスタッフは、振興会との連絡窓口となり、緻密な連絡調整を行うと共に、振興会・事業者間の協議を開催し、協議の円滑な進行・調整を図ることが計画されている。
| ５．事業者の財務に関する事項 |  | 3-16 | 3-2 | 健全な財務状況を保持するための財務管理の方針及び方策が明確になっており、適切に機能することが確認できる。
|  |  | 3-17 | 3-2 | 本事業の実施に必要な一切の資金が確保されている。
|  |  | 3-18 | 3-2 | 収支の見通しが明確かつ確実なものとなっており、資金の不足が発生しないこととなっている。
|  |  | 3-19 | 3-2 | 事業者及び各業務を実施するすべての企業が、税を滞納していない。
第４章 施設整備
第２節．都市景観及び地区特性等に配慮した施設整備方針 | １．都市景観等の広域環境に配慮した施設整備方針 |  | 4-1 | 4-1 | 本敷地の敷地特性や国立劇場の特長等を踏まえ、【添付資料４－１】「都市計画等に係る条件」を満足するとともに、本敷地を含む街区及び本事業建物特有の視点から配慮すべき事項を満足する施設整備を目指す。
|  | （１）地区全体の景観の形成 | 4-2 | 4-1 | ① 建物高さの考え方 建物頂部の輪郭線は、建物相互の関連性及び皇居等との関係に配慮し、近隣の建物群と調和のとれたものとする。 建物高さは【添付資料４－２】「敷地内高さ制限図」により、内堀通り側への圧迫感を抑えるとともに、皇居への視界等に配慮する。
|  |  | 4-3 | 4-1 | ② 建物配置、壁面線の考え方 建物の壁面線は【添付資料４―３】「敷地内壁面線の位置図」により、近隣の建物との関連及び皇居への視線等に配慮し、調和のとれたものとする。壁面線は、隣接する建物、道路を隔てた建物との関係に配慮し、敷地境界線から一定距離を後退させ、景観上の圧迫感を与えないよう配慮した計画とする。 また、敷地へのアクセスや敷地周辺とのつながりを考慮した建物配置とし、街区と連続する外部空間を整備する。
|  |  | 4-4 | 4-1 | ③ 隣接地区も含めた景観の形成 隣接する地区との調和に配慮した施設を整備する。また、千代田区景観まちづくり計画に規定する眺望点からの景観について考慮する。
|  | （２）緑の連続性の確保 | 4-5 | 4-1 | 環境保全のための緑地の確保に努める。内堀通り側は施設全体の前庭として、内部空間とのつながり、皇居及び内堀の緑との連続性に配慮した計画とし、緑化による回廊を形成するものとする。
|  | （３）歩行空間 | 4-6 | 4-1 | 歩行空間については、地下鉄からのアクセス等を含め、歩行者の利便性、快適性、安全性及び施設のセキュリティを確保しつつ、効果的なオープンスペース、緑の連続性に配慮し、周辺街区と連続的、一体的に活用される外部空間を整備する。また、来場者等が徒歩でアクセスする際の国立劇場の見え方に配慮する。 構内歩道、広場の仕上げや植栽は、周辺街路と統一感のあるものとする。
|  | （４）歴史や自然との調和 | 4-7 | 4-2 | 時間の積み重ねを経て形成された都市形態及び皇居に隣接する立地であることに配慮した計画とする。また、文化的な背景に配慮し、風格・品格を備えるとともに、起伏のある地形や大きな敷地割を生かしたものとする。
| ２．地区・施設特性等に配慮した施設整備方針 |  | 4-8 | 4-2 | 施設の意匠はすべての点において、我が国の伝統芸能の中心となる劇場に相応しい美しさをもつとともに、公的式典の場としての品格を備えたものとする。 さらに、合築される民間収益施設も国立劇場と調和のとれた意匠とする。
|  | （１）街区特性に配慮した施設整備 | 4-9 | 4-2 | ① 皇居との関係への配慮 a. 隣接する最高裁判所に配慮しつつ、皇居が正面に位置する敷地であることを考慮した計画とする。
|  |  | 4-10 | 4-2 | b. 皇居からの視線に配慮した計画とする。
|  |  | 4-11 | 4-2 | ② 近隣建物への配慮 a. 建物頂部の輪郭線は、近隣の建物群と調和のとれた計画とする。
|  |  | 4-12 | 4-2 | b. 北側及び西側の建物に配慮した計画とする。
|  |  | 4-13 | 4-2 | c. 南側に隣接する最高裁判所との視線交錯等に配慮した計画とする。
|  |  | 4-14 | 4-2 | ③ 周辺道路や敷地への配慮 a. 周辺道路や最高裁判所敷地から高低差に配慮した計画とする。
|  |  | 4-15 | 4-2 | b. 敷地内、屋上及び街路との境界部において、緑の量的な確保に配慮する。
|  | （２）国立劇場の特性を踏まえた施設整備 | 4-16 | 4-2 | ① 劇場特性への配慮 b. 伝統芸能の実演家、運営者、観客等にとって機能的で使いやすい施設であるとともに、舞台と客席の一体感等により最高の実演環境を実現する。
|  |  | 4-17 | 4-2 | c. 来場者が観劇前の期待感や観劇後の余韻を愉しむ空間であるとともに、普及発信施設や民間収益施設との相乗効果により、伝統芸能の普及や賑わい創出につながるグランドロビーを計画する。
|  |  | 4-18 | 4-2 | ② 国立劇場に相応しい建築形態等 a. 日本の伝統文化を反映し、風格・品格を備え、信頼感、安定感の感じられる質の高い計画とする。
|  |  | 4-19 | 4-2 | b. 過度な装飾は控え、無駄のないデザインとする。
|  |  | 4-20 | 4-2 | c. グランドロビーなどの来場者以外の利用も見込まれるスペースは、建物内部と外部が有機的なつながりをもった計画とする。
| ３．施設及び都市機能の向上 | （２）危機管理への対応 | 4-21 | 4-3 | ① 危機的事象に対する施設機能の確保 a. 首都直下地震発生時において、【参考資料４－７】「独立行政法人日本芸術文化振興会事業継続計画」に示す業務が継続できる施設機能を確保する。
|  |  | 4-22 | 4-3 | c. 集客施設として、感染症への対応を考慮した施設計画とする。
|  | （３）環境保全について先導的な取組みの実現 | 4-23 | 4-3 | ① 持続可能な整備・活用のための取組み a. 公共施設として今日的な課題に先導的に取り組む必要性から、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）、工事を含むカーボンニュートラル等、施設整備、維持管理から廃棄に至るまでのライフサイクルを通じて、省エネルギー・省資源、長寿命化、建設副産物の抑制、エコマテリアルの使用等を積極的に取り入れるなど総合的な対策を講じた環境に配慮した施設整備を行う。
|  |  | 4-24 | 4-3 | b. 太陽光・太陽熱の利用など環境保全対策の先導的技術の導入を積極的に進め、地球温暖化の防止、循環型社会の形成等に貢献する。
|  |  | 4-25 | 4-3 | ② 地区全体としての環境保全対策 ヒートアイランド現象の緩和等地区全体としての視点を有する環境保全対策を実施する。
|  |  | 4-26 | 4-3 | ③ 良質な執務環境の確保及び環境保全対策 効率的で質の高いサービスの提供に資する良質な執務環境の確保と調和した環境保全対策を実施する。
|  | （４）高水準のユニバーサルデザインの導入 | 4-27 | 4-3 | ① ユニバーサル社会の視点に立った整備計画 障害者、高齢者、子供連れ、外国人など来場するすべての方が安全で快適に利用できる高水準のユニバーサルデザインを導入した施設整備を図る。
|  |  | 4-28 | 4-3 | ② 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91号）」に定める建築物移動等円滑化誘導基準及び「東京都福祉のまちづくり条例（平成7年条例第33号）」に定める努力基準を満たすことを目指す。
|  | （５）執務機能の充実・強化への対応 | 4-29 | 4-3 | ② 快適な執務環境の確保 事務効率の向上に資する快適な執務環境を確保する。
第３節 設計・施工条件 | １．施設の構成及び規模に係る条件 |  | 4-30 | 4-3 | （2） 国立劇場の延床面積は、表４－１に示す合計面積の99％以上102％以下とする。なお、ここでいう延床面積は建築基準法の規定に基づき算定することを原則とするが、【添付資料４－５】「各室性能表」に掲げる「室面積」が「不算入」とされている室の面積は算入しないものとする。なお、ここでいう「不算入」とは、建築基準法上の延べ面積に不算入とすることを意味するものではなく、表４－１の合計面積に相当する延床面積を算定するにあたり、当該部分の面積を算入しないこととするものである。
|  |  | 4-31 | 4-4 | （3） 延床面積の算定にあたり、「建築基準法第52条第14項第１号に基づく東京都容積率の許可に関する取扱基準」に規定する建築物のバリアフリー化に寄与する施設として容積率の許可の対象となる部分の床面積は含めないこととする。算定においては特定建築物等に係る認定の有無及び容積率の緩和の限度は考慮しないものとし、事業者はこれに該当する床面積を算定し、提出すること。なお、算定においては特定建築物に係る認定の有無及び容積率の緩和の限度は考慮しないものとする。
|  |  | 4-32 | 4-4 | （4） 各室の面積は【添付資料４－５】「各室性能表」に掲げる「室面積」に示す面積を確保することを基本とする。
| ２．配置計画の条件 |  | 4-33 | 4-4 | （1） 大劇場及び小劇場の舞台は同一階とし、接地階又はその隣接階に設ける。また、大劇場及び小劇場は内堀通りに正対する配置とする。
|  |  | 4-34 | 4-5 | （3） 各劇場のホワイエにアプローチできる空間として「グランドロビー」を設け、グランドロビーから各劇場の存在が感じられるよう計画する。また、グランドロビーの配置、機能等については第４章．第７節．６．に定める事項を考慮する。
|  |  | 4-35 | 4-5 | （4） 国立劇場の正面は内堀通り側に向かって構えることとする。そのため、正面側のグランドロビーに設ける来場者等のエントランス（以下「メインエントランス」という。）は東側となるが、西側からの来場者動線（半蔵門駅及び永田町駅からのアクセス）にも配慮した計画とする。
|  |  | 4-36 | 4-5 | （6） 国立劇場と民間収益施設は、各々独立したエントランスを設けることを原則とする。なお、民間収益施設の利用者が振興会の専用使用部分（グランドロビー等）を介して民間収益施設にアクセスする計画も可とするが、催事等によってアクセスが制限されることを考慮した計画とする。また、各エントランスは、敷地出入口から各エントランスへのアプローチ空間を含めて、徒歩、車等それぞれの来場方法に対して、施設の規模、運用に適した品格ある構えとする。
|  |  | 4-37 | 4-5 | （7） グランドロビーは、すべての来場者等が利用可能な空間とする。総合受付、チケット売場、ショップ、カフェ、レストラン等を配置した回遊性のある空間とし、常時賑わいを創出するとともに、賑わいが外部からも感じられる計画とする。
|  |  | 4-38 | 4-5 | （8） 内堀通り側は、特に内部の活動が外部からも感じられる計画とし、効果的に制御された自然光を取り込んだ快適さをもたせた空間となるよう計画する。
|  |  | 4-39 | 4-5 | （9） 施工性、メンテナンス性及び可変性に配慮したゆとりある階高設定及び各部寸法設定とするとともに、各室ごとに合理的な天井高を設定し、空間効率を高めた計画とする。
|  |  | 4-40 | 4-5 | （10） 国立劇場の各部門は、部門単位で可能な限り同一階に集約し、明快なセキュリティ区分や動線計画に配慮した計画とする。
|  |  | 4-41 | 4-5 | （11） 本敷地に隣接する隼町換気所及び首都高地下道路（以下「首都高道路構造物」という。）への近接施工に配慮した計画とする。
|  |  | 4-42 | 4-5 | （12） 本敷地内に、東西の前面道路をつなぐ車両動線を設け、複合施設を中心に回遊性のある計画とする。
|  |  | 4-43 | 4-5 | （13） 観光バス等の大型車両も駐車可能な平面駐車場を計画する。
|  |  | 4-44 | 4-5 | （14） 国立劇場のエントランスへのアクセスは、周辺道路から建物１階レベルとの高低差に配慮し、スムーズにアクセスできる計画とする。
|  |  | 4-45 | 4-5 | （15） 新たな警察官詰所を設置する位置について、【参考資料４－４】「警察官詰所の位置について」を参考に外構計画において提案すること。
| ３．動線計画の条件 |  | 4-46 | 4-5 | （1） 歩行者及び自転車用の出入口を内堀通り及び区道169号線に適切に配置し、皇居側正面、敷地北西（半蔵門駅側）及び敷地南西（永田町駅側）からのアクセスに配慮した位置とする。
|  |  | 4-47 | 4-5 | （2） 内堀通りから本敷地への車両出入口を設置する。この出入口は、国立劇場への大型車両（大型バス、劇場資材等の搬入、将来の設備機器等の更新・メンテナンスなど）の出入口を兼ねるものとする。また、区道169号から本敷地への車両出入口も設置する。
|  |  | 4-48 | 4-5 | （3） メインエントランス及び国立劇場関係者等が使用する主要なエントランスに車寄せを設置するほか、地下駐車場出入口にスムーズにアクセスできるように計画する。
|  |  | 4-49 | 4-5 | （5） 地下駐車場から国立劇場の各部門へのアクセスは、分かりやすく明確な計画とする。
|  |  | 4-50 | 4-5 | （6） 舞台大道具等の搬出入をスムーズに行えるよう荷捌き用駐車スペースから各搬入先への動線を計画する。
| ４．建築物の高さ条件 |  | 4-51 | 4-6 | 敷地内の建築物高さ（不特定多数の者が使用しない塔屋、工作物、メンテナンス用タラップ、手摺及び工作物の指定を受けない煙突等は除く。）は、【添付資料４－２】「敷地内高さ制限図」に示す高さを超えないものとする。
| ７．解体撤去工事の条件 |  | 4-52 | 4-6 | （2）樹木については【参考資料２－６】「既存樹木リスト」により、【添付資料２－５】「移植する既存樹木のリスト」に示す樹木を除き、移植、撤去（伐採・伐根）とも可とする。
第４節． 施設計画 （基本的性能） | １．社会性に関する性能 | （１）地域性・景観性に関する性能 | 4-53 | 4-8 | 【技術的事項】 a. 内堀通り及び区道169号線に面した敷地境界部は、統一感のある植栽帯を整備する。
|  |  | 4-54 | 4-8 | b．歩行者、自転車、車両用敷地出入口は歩行空間及び緑の連続性に配慮し、周辺環境と調和した構えとする。
|  |  | 4-55 | 4-8 | e. 【参考資料４－19】「国立劇場本館の建築史的評価（報告書）」を踏まえ、記録保存等の記憶の継承を考慮する。
| ２．環境保全性に関する性能 | （１）環境負荷低減性に関する性能 | 4-56 | 4-8 | 【技術的事項】 a. 国立劇場及び複合施設は「ＺＥＢロードマップフォローアップ委員会とりまとめ（平成31年３月）」に規定する「ＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ」以上の性能とし、より高い水準となるよう努める。また、複合施設全体で「ＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ」以上の認証を取得する。
|  |  | 4-57 | 4-8 | b. 建築物環境総合性能評価システム（ＣＡＳＢＥＥ）による評価を行い、建築物の環境性能効率が高いランクとなるよう努める。また、第三者機関による評価結果を確認できるものとする。
|  |  | 4-58 | 4-8 | c. 東京都の「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針（令和２年12月24日改定）」に基づき、複合施設の外皮の熱負荷抑制及び設備システムの高効率化については、「カーボンマイナスの推進」の「建築物の環境性能」に定める「評価基準」を満たすものとする。
|  |  | 4-59 | 4-9 | d. 東京都建築物環境計画書制度において、各分野・区分の評価がより高い段階となるよう努めるとともに、所要の協議及び届出等を行う。
|  | （２）周辺環境保全性に関する性能 | 4-60 | 4-9 | 【技術的事項】 ① 地域生態系保全に関する性能 a. 緑化の推進 (a) 良好な都市環境形成及び地域や都市への熱負荷の低減のため、地上部緑化及び建物上緑化等を図る。樹種等の選定に際しては、「植栽時における在来種選定ガイドライン（東京都）」等を参考に、地域の生態系に配慮したものとする。
|  |  | 4-61 | 4-9 | (c) 緑化面積は【添付資料４－１】「都市計画等に係る条件」に規定する数値を最低限度として確保する。なお、「都市計画等に係る条件」に示す緑化面積は「東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基準」に準じて算定するが、緑化率の計算にあたっては警察関係車両等の駐車スペース及び災害時の外部への利用者避難スペース等の国立劇場の機能上必要な面積等を緑化可能面積から除くことができる。
|  |  | 4-62 | 4-9 | b. 地域や都市への熱負荷の低減 (a) 構内舗装に保水性舗装等を採用し、熱負荷の低減を図る。
|  |  | 4-63 | 4-9 | ②周辺環境配慮に関する性能 (b) 舗装の使用材料については、自然材料、リサイクル材料、メンテナンスフリー材料等の採用に係る検討を行い、ライフサイクルコストの低減及び環境負荷低減に効果のある材料を選定する。
|  |  | 4-64 | 4-10 | g. 水の有効利用 (a) 「雨水の利用の推進に関する法律（平成26年法律第17号）」、「雨水の利用の推進に関する基本方針（平成27年国土交通省告示第311号）」及び「国及び独立行政法人等が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標について（平成27年３月10日閣議決定）」に基づき、雨水の利用を推進することが可能な計画とする。
|  |  | 4-65 | 4-10 | (b) 東京都「水の有効利用促進要綱」に基づき、雑用水利用（雨水利用を含む。）及び雨水の浸透による水資源の有効利用が可能な計画とする。
|  |  | 4-66 | 4-10 | i. 光害への配慮 (a) 窓及び外装材の反射光に関し、周辺施設に影響を及ぼさない計画とする。また、外灯の上方光束を抑制する。
|  |  | 4-67 | 4-10 | j. 空地率 (a) 空地率は【添付資料４－１】「都市計画等に係る条件」に規定する数値を満足する。なお、空地面積は「東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基準」に準じて算定するものとするが、空地率の計算にあたっては、室内空間と広場等との一体的なつながりを有し、広く一般に開放されるグランドロビー等の面積を加えることができる。
| ３．安全性に関する性能 | （１）防災性に関する性能 | 4-68 | 4-11 | ① 耐震に関する性能 a. 構造体に関する耐震性能 (a) 構造計画 (ア) 構造耐力上主要な部分の変形、地盤変形、不同沈下、温度膨張（収縮）、コンクリートの乾燥収縮等により、各要求性能に支障が生じない構造計画とする。
|  |  | 4-69 | 4-11 | ② 建築物の地震力に対する安全性 建築物の地震力に対する安全性については、「建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）」第81条第１項の規定を準用し評価する。
|  |  | 4-70 | 4-11 4-12 | c. 耐震性能の目標 (a) 制振・耐震構造の場合 (ア) 制振部材は交換が可能な構造とする。 (イ) 制振部材の交換時において、地震時の安全性を確保する。 (ウ)構造計算については、大臣認定を取得する。 (エ) 制振部材その他の長周期地震動による影響を受ける材料又は部材を用いる場合にあっては長時間の繰返しの累積変形による影響を適切に考慮する。 (b) 免震構造の場合 (ア) 免震材料の交換や残留変形の復元が可能な構造とする。 (イ) 免震材料の交換時において、地震時の安全性を確保する。 (ウ) 建物内及び近隣の火災時において、火災が影響するおそれのある部分の免震部材で鉛直力を支持するものは、他の構造耐力上主要な部分より先に耐力を失わないものとする。 (エ) 構造計算については、大臣認定を取得する。 (オ) 免震部材、その他の長周期地震動による影響を受ける材料又は部材を用いる場合にあっては長時間の繰返しの累積変形による影響を適切に考慮する。
|  |  | 4-71 | 4-13 | d. 建築非構造部材に関する耐震性能 (a) 建築物の地震力に対する安全性 (ア) 建築非構造部材の固定部及びそれを支持する部材の設計用地震力は､時刻歴地震応答解析結果を踏まえて設定する。また、家具の転倒・移動防止対策に対する設計上の措置を講じる。
|  |  | 4-72 | 4-13 | e. 建築設備に関する耐震性能 (a) 建築物の地震力に対する安全性 (ア) 建築設備の固定部及びそれを支持する部材の設計用地震力は､時刻歴地震応答解析結果を踏まえて設定する｡これに加えて｢官庁施設の総合耐震・対津波計画基準｣ の規定も､同時に満たすものとする｡
|  |  | 4-73 | 4-14 | (e) 空調機能の確保 (ア) ライフラインの途絶時においても、【添付資料４－５】「各室性能表」における空調換気設備「災害時運転」対象室については、機能を維持するために要する空調機能を確保する。
|  |  | 4-74 | 4-14 | ④対浸水に関する性能 b. 建築計画 水害に対する防御として、地下階を除くすべての室等が、想定される最高の水位より高い位置にある階に配置する。また、地下階等への浸水に関しては、電気室等への浸水が生じないよう個別の浸水対策を行い、万が一浸水した場合には、速やかな排水が可能な方法を確保する等、機能継続に最大限留意する。
|  |  | 4-75 | 4-15 | d. 建築設備の水害に対する安全性及び電力設備の水害に対する安全性 想定を超えた水害においても建築設備機能の途絶が生じないよう対策を講じる。
|  |  | 4-76 | 4-15 | ⑥ 耐風に関する性能 風圧力に対する安全性について、要求水準書記載のとおり評価する。
|  | （２）機能維持性に関する性能 | 4-77 | 4-16 | ① 各設備機能に応じた容量の確保、多重化、冗長化構成やバックアップシステムによる信頼性向上を図る。
|  |  | 4-78 | 4-16 | ③ 汚水の一時貯留が可能な貯留管を埋設したマンホールトイレを設置する。なお、マンホールトイレからの汚水を施設内に配置予定の汚水槽に貯留する計画も可とする。
|  |  | 4-79 | 4-16 | ④ 電力供給機能、給水機能、排水機能、空調機能等は、ライフラインが途絶した場合にも３日間以上、【参考資料４－７】「独立行政法人日本芸術文化振興会事業継続計画」に定める活動を維持できる計画とする。
|  | （３）防犯性に関する性能 | 4-80 | 4-16 | ① 設計、建設、維持管理・運営を一括して発注する本事業の特性を踏まえ、セキュリティに配慮した施設計画、監視カメラ設備、駐車場管制設備、防犯・入退室管理設備等の設備計画、維持管理・運営の警備業務計画を一貫した計画とし、効率的かつ効果的に機能するものとする。
|  |  | 4-81 | 4-16 | ④ 防犯区分・グレードに関する性能 a. 施設の人・物・情報を保護するため、施設の維持管理・運営方法と調整のうえ、段階的なセキュリティレベルを構築し、人的又はシステム的に部外者の侵入を制限する。 b. 施設の24時間利用への対応ができるようセキュリティレベルに応じた、監視及び防犯・入退室管理を計画し、セキュリティを確保する。
|  |  | 4-82 | 4-17 | ⑤建物外部に関する性能 (b) 施設出入り関係者の目的別に動線を明確に区分する。
| ４．機能性に関する性能 | （２）ユニバーサルデザインに関する性能 | 4-83 | 4-18 | ② 「官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準」に則って、施設の特性に応じたユニバーサルデザインレビューを計画し、実施する。
|  |  | 4-84 | 4-18 | ③ 「建築設計基準」を満たすものとする。
| ５．経済性に関する性能 | （１）耐用性に関する性能 | 4-85 | 4-19 | ① 耐久性に関する性能 a. 構造体 (a) 構造体について、100年間大規模な修繕を行わずに使用できるものとする。
|  |  | 4-86 | 4-19 | ② フレキシビリティに関する性能 a. 建築計画上の対応 (a) 平面計画 将来的な機能更新・拡充（空調・照明・電源・情報通信など）に対応可能なゆとりある建築計画とする。適切な事務室の奥行を確保するとともに、将来のフレキシビリティが確保できるよう、事務室、特別室、会議室等には構造上必要な独立柱、壁等を設けない計画とする。
|  |  | 4-87 | 4-19 | (b) 階高の確保 将来の機能更新に対応可能なゆとりある計画とする。
|  |  | 4-88 | 4-19 | (c) 床荷重の設定 将来の機能更新に対応可能な床荷重のゆとりある計画とする。 また、ヘビーデューティーゾーン（ＨＤＺ）を室面積に対して20％程度廊下周りの壁際等に適切な範囲で設ける。
|  |  | 4-89 | 4-19 | (d) 間仕切壁及び天井 事務室内は将来の組織改編に対応した間仕切の位置変更や増設が可能な間仕切壁及び天井の仕様とする。
|  |  | 4-90 | 4-19 | (e) 配管・配線・ダクトスペースの確保 配管・配線・ダクトスペースについては、共用部から容易に点検を可能とするなど、更新が容易にできるよう計画する。
|  |  | 4-91 | 4-19 | (f) 大劇場・小劇場のプロセニアム 大劇場・小劇場のプロセニアムまわりは、将来の舞台設備の改修等に容易に対応可能とするため、一定幅一定高さについて構造耐力上主要な部分としない。
|  | （２）保全性に関する性能 | 4-92 | 4-19 | ① 作業性に関する性能 a. 外構の工作物は汚れにくく、清掃、点検保守が効率的かつ容易に行えるものとする。 b. 植栽について、灌水、剪定、清掃の維持管理が効率的かつ容易に行えるものとする。
第５節． 施設計画 （建築・設備・音響） | １．建築性能 | （１）共通事項 | 4-93 | 4-20 | ④ 外装仕上げについては、必要な機能を十分に確保し、耐久性、耐候性及び更新性に配慮したものとする。
|  | （２）ゾーニング及び各室の配置・形状 | 4-94 | 4-20 | ① 各要求水準を満足したうえで、構造計画や設備計画と整合させ、全体としてバランスのとれた合理的で機能的な計画とする。
|  |  | 4-95 | 4-20 | ② 各室の利用形態及び特性を十分に把握し、縦動線となるコアの位置関係も考慮し、フロアごとに機能的な計画とする。
|  |  | 4-96 | 4-20 | ③ 各室の面積や用途及び設備システム等との整合性を考慮した、適切なスパン構成とする。
|  |  | 4-97 | 4-20 | ④ 各室の形状は、その用途と備品や家具等の配置を考慮し、間口・奥行のバランスがとれた、可能な限り凹凸のない使い勝手のよい計画となるよう配慮する。また、壁面収納棚の設置等を考慮し、まとまった壁面の確保に努める。
|  |  | 4-98 | 4-20 | ⑤ 面積の大きな室と小さな室の両方が、合理的に成立する計画とする。
|  |  | 4-99 | 4-20 | ⑥ 外壁面に窓を設ける室は、窓面からの奥行が深くなりすぎない計画とする。
|  |  | 4-100 | 4-20 | ⑦ 間仕切り位置を柱部に合わせる等、可能な限り室内に独立柱が出ない計画とする。
|  |  | 4-101 | 4-20 | ⑧ 多数の者が利用する廊下は円滑化誘導基準に適合させる。ただし、特定少数の者のみ使用する廊下については、この限りでない。
|  |  | 4-102 | 4-20 | ⑨ 振興会エリアのエレベーターホールは原則として有効奥行3,200mm以上とし、その他のエレベーターホールは、必要となる広さを考慮し設定する。
|  |  | 4-103 | 4-20 | ⑪ 居室は可能な限り、自然排煙を確保する。
|  | （３）仕上げ | 4-104 | 4-21 | ⑦ 外装、内装及び外構の仕上げグレード、材質及び色彩等は、それぞれの連続性やつながりに配慮し、特にエントランス廻りについてはより内外の統一性を図る。
|  |  | 4-105 | 4-21 | ⑧ 既存施設の各部材等（舞台で使用している木材等）の再利用を検討する。なお、再利用する材料については、使用用途を踏まえて材料の健全性を確認したうえで使用する。
|  | （４）外装計画 | 4-106 | 4-21 | ① 意匠性及び耐久性を考慮した外装計画とする。
|  |  | 4-107 | 4-21 | ② 汚れ防止を意識した素材やディテールを用いた計画とする。
|  |  | 4-108 | 4-21 | ③ 設備機器等は外部から直接見えないよう工夫した計画とする。目隠し板等を設ける場合は、外壁の仕上げや周囲の景観と調和する意匠とする。
|  | （５）内装計画 | 4-109 | 4-21 | ①共通 d. 劇場各諸室、エントランス、グランドロビー、ホワイエ、レストラン、カフェ、役員その他の幹部職員の執務室等、直接又は報道機関等を通して施設利用者や一般の目に触れる機会が多いと考えられる部分を中心に、積極的に内装の木質化を図る。
|  |  | 4-110 | 4-22 | ③壁 e. 移動間仕切りは、手動式で可動させやすく、所定の遮音性（天井裏共）を有し、人の出入が可能な扉を設けるとともに、収納時に設置室の利用を妨げないよう配慮する。
|  | （６）建具関係 | 4-111 | 4-23 | (f) 外部に面し、日常的に使用する出入口（地下駐車場なども含む。）は省エネ及びドラフト対策として風除室を設ける計画とする。屋上出入口は二重扉などドラフト対策を講じる。
|  |  | 4-112 | 4-23 | ② 各室出入口 a. 廊下から各室の出入口は、各スパンに１か所かつ各室１か所以上設けることを原則とし、室の機能及び面積に応じて適切に設ける。
|  |  | 4-113 | 4-23 | b. 各室出入口の有効開口幅は原則900mm以上とし、各室の機能・規模に応じ、収納家具、備品、間仕切ユニット、設備機器等が台車等で搬入可能な寸法であるとともに使い勝手を考慮した幅、位置とする。
|  |  | 4-114 | 4-24 | ③ エントランス a. すべてのエントランスの上部に庇を設置する。
|  |  | 4-115 | 4-24 | c. 主要なエントランスには、風除室を設置し、耐久性及び耐候性を有する自動扉とする。
|  |  | 4-116 | 4-24 | ④ 窓 a. 室の配置条件・近接性等の要求水準を満たすことができない、又は用途上窓を設けることが望ましくない場合を除き、外気に面する室（廊下等交通部分を含む。）には窓を設ける。なお、視線等に対する配慮が必要な場合については適切な処置を講じる。
|  |  | 4-117 | 4-24 | c. 窓は、自然採光及び自然通風を考慮した窓のデザインとし、室内の照明制御に対して昼光利用が可能なものとする。
|  | （７）ポスター等掲示板 | 4-118 | 4-24 | ② 建築空間と調和し、デザインや仕様等の意匠性に統一性を持たせる。また、壁面に設置する場合は埋込みとするなど一体感に配慮する。
|  | （８）施設看板 | 4-119 | 4-24 | ① 国立劇場の館名サインを整備する。
|  |  | 4-120 | 4-24 | ② メインの館名サインは夜間においても、内堀通りの皇居側を通る歩行者から十分に視認可能なものとし、デザインや配置等については振興会と協議する。
|  | （９）サイン | 4-121 | 4-24 | ① 共通事項 a. 施設全体として、サインシステムや色彩計画、内装、アート及び家具等を活用し、だれもが早く、かつ正確に目的地へたどり着くことのできる分かりやすい誘導計画とし、詳細については振興会と協議する。
|  |  | 4-122 | 4-25 | ③ 総合案内板 a. グランドロビー内の主要な動線上に総合案内板を設ける。
|  | （10）駐車場 | 4-123 | 4-26 | ① 共通 a. 劇場への搬出入に係る車両動線及び駐車場については、以下の規定に関わらず、第４章．第６節．１．（５）に規定する車両の通行及び停車並びに搬出入に係る作業に支障がないものとする。また、搬出入車両以外の運営上想定される大型車両についても、以下の規定に関わらず、運用上支障ない計画とする。
|  |  | 4-124 | 4-26 | b. 国立劇場の駐車台数は、国立劇場の規模により算出される「東京都駐車場条例」に基づく附置義務台数以上とする。
|  |  | 4-125 | 4-26 | 以下の駐車スペースを地上平面駐車場として計画し、国立劇場の駐車台数に含めるものとする。 (a) 車両待機スペース：５台 (b) 大型バス駐車スペース：12台（必要に応じ大型バスの駐車が可能なものとし、通常時は他用途での使用も可能なスペース） (c) 身体障害者用駐車場：２台（※） ※：身体障害者用の駐車台数は地上における最低設置台数であり、関連法規等に基づき適切に整備する。
|  |  | 4-126 | 4-26 | d. 国立劇場専用の駐車場は自走式とし、機械式駐車装置の設置は不可とする。
|  |  | 4-127 | 4-26 | e. 車の出入れを容易に行うため転回スペース又はスイッチターンのできるスペースを設ける。
|  |  | 4-128 | 4-26 | g. 歩行者通路を適切に確保する。
|  |  | 4-129 | 4-26 | k. 車両用敷地出入口は、道路の交差点、曲がり角及び横断歩道側端からできるだけ離れた場所とし、道路管理者との協議により定める。
|  |  | 4-130 | 4-26 | l. 車路の傾斜部の縦断勾配は、通行車両に応じた可能な限り緩勾配とする。また、第４章. 第６節. １. （５）の搬入口に向かう車路については、搬入用車両が安全に通行可能な勾配（１２％以下が望ましい。）とし、十分な長さの緩和勾配を設ける。
|  |  | 4-131 | 4-26 | o. 建物外周部は、メンテナンス車両による作業が可能となるよう配慮する。
|  |  | 4-132 | 4-26 | p. 車両用敷地出入口から荷捌き用駐車スペースへの動線が、職員及び来場者等の主要な動線と明確に区分されるよう、荷捌き用駐車スペースの配置に留意する。
|  |  | 4-133 | 4-26 | ② 公用車車庫 a. 公用車車庫は、地下駐車場に平置きとし、普通車１台のスペースを確保する。 b. 地下駐車場と事務管理部門を結ぶエレベーター等の動線の近接した位置に公用車の待機スペースを確保する。
|  |  | 4-134 | 4-26 | ③ 車両待機スペース a. 正面側エントランス付近の屋外に①．ｂ．（ａ）に示す車両待機スペースを５台以上確保する。うち、２台以上は身体障害者用駐車場として利用できる仕様とする。 b. 特別な警備等を要する来場者等の利用する車両が適切に待機できるよう配慮する。
|  |  | 4-135 | 4-27 | ④ 大型バス駐車スペース a. 屋外のアクセスしやすい位置に①．ｂ．（ｂ）に示す駐車台数を確保する。一般車両用の平面駐車場を計画する場合、大型バス駐車スペースと兼ねることも可とする。 c. 大型バス駐車スペースのアプローチは内堀通り側とし、車寄せを経由して大型バス駐車スペースへ到達できる計画とする。
|  | （11）駐輪場 | 4-136 | 4-27 | ① 屋外に来場者、職員等の駐輪スペースを平置きとして20台以上確保する。
|  |  | 4-137 | 4-27 | ② 敷地内に「千代田区コミュニティサイクル事業実証実験」によるサイクルポートの設置を予定しているため、容易にアクセス可能な箇所に10台分のサイクルポートが設置可能な空間（屋根なしを想定）を確保すること。
|  | （12）敷地内警察官詰所スペースの確保 | 4-138 | 4-27 | ① 【参考資料４－４】「警察官詰所の位置について」に基づき、警察官詰所の本敷地内の設置場所及びデザインを外構計画の中で提案すること。
|  | （13）敷地内貸地スペースの確保 | 4-139 | 4-27 | ① 敷地北側の隼町換気所の西側に、貸借用の中型車３台を駐車する貸地スペースを確保した外構計画とする。
|  | （14）説明板（碑）の設置 | 4-140 | 4-27 | ① 本事業敷地の歴史的経緯（かつて国立劇場の敷地に日枝神社の参道が位置していた。）を示す説明板（碑）を内堀通り側に設置できる外構計画とする（２ｍ四方程度のスペースを予定している。）。
|  | （15）首都高速道路隼町換気所の修景への対応 | 4-141 | 4-27 | ① 首都高速道路株式会社が今後予定している隼町換気所の外壁改修等の設計、工事の各段階において、国立劇場の修景等としての提案、調整及び協力を行うこと。
|  | （16）外構 | 4-142 | 4-27 | a. 徒歩及び自転車での来場に配慮する。
|  |  | 4-143 | 4-27 | b. 敷地内の外構全般において、その形状、材質、色彩等は統一性があり、建物や周辺との調和に配慮された、施設全体としての景観形成を図るものとする。
|  |  | 4-144 | 4-27 | g. 明確な歩車分離を図り、歩行者用通路、構内車路、緑地等の仕上げの見切りは、縁石を設ける等、意匠的、構造的に適切に処理する。
|  |  | 4-145 | 4-27 | i. 夜間照明は、国立劇場の品格及び皇居周辺の落ち着きやうるおいに配慮した夜間景観を形成するものとする。
|  |  | 4-146 | 4-27 | b. 車両が無理なく通行できる車路幅を確保する。
|  |  | 4-147 | 4-28 | e. 安全性を確保するため、カーブ部に十分な車路の幅員を確保する。
|  |  | 4-148 | 4-28 | ⑧ 掲揚塔 a. 旗竿は国立劇場正面（内堀通り）側の地上に２本設ける。 b. 施設全体の景観に配慮し、建物外観と調和する高さとする。
|  |  | 4-149 | 4-28 | ⑨ 植栽 a.「東京における自然の保護と回復に関する条例」及び「千代田区緑化推進要綱」を満足するほか、周辺と調和した地域と一体感のある植栽となるよう留意する。
|  |  | 4-150 | 4-28 | b. 緑化面積は地上外構により確保することを原則とし、これによりがたい場合は壁面緑化及び屋上緑化を可とする。なお、壁面緑化及び屋上緑化にあたっては、日常的に来場者等の目に触れる場所への配置を優先する。
|  |  | 4-151 | 4-28 | c. 立地環境や地域性、設置場所の特性及び将来の景観等に配慮し、適切な樹種等の選定を行う。
|  |  | 4-152 | 4-28 | f. 【添付資料２－５】「移植する既存樹木のリスト」に記載されている樹木は、国立劇場の外構に利用する計画とし、工事期間中は適切な保護・養生の措置を講じる。
|  | （17）メンテナンス用ゴンドラ等 | 4-153 | 4-28 | ① 外部のメンテナンスが安全かつ効率よく実施できるようにゴンドラ等を整備する。
|  | （18）屋上 | 4-154 | 4-28 | ① 維持管理の観点から、主たる屋上へは階段によりアクセスできるものとする。屋上に設備機器等を設置する場合は、昇降機設備を一部着床させるなど、メンテナンスや機器の更新に配慮する。特に危険物の保管、ガスボンベ庫等を設置する場合は、危険物の搬出入、廃棄物、廃液の回収、ガスボンベの交換などが容易に可能な計画とする。
| ２．設備性能 | （１）共通事項 | 4-155 | 4-29 | ④ 全体として、舞台各設備との整合に配慮した計画とする。特に、各設備のインバータ制御による高周波ノイズが舞台音響設備に影響しないように十分なアースの設置、原因発生側のノイズフィルターの設置等を計画する。また、建物全体の運用時の静けさの基準（【添付資料４－５】「各室性能表」による）を達成するため、建築的な仕様を含め設備機器が発する騒音・振動の制御を行うとともに、機器・配線からの電気的な発振の影響が舞台音響設備に出現することのないよう設備機器の配置位置や配線ルート等に配慮した計画とする。
|  |  | 4-156 | 4-29 | ⑩ 各設備は、維持管理、点検保守、修繕等の区分やコストを明確にするため、原則として国立劇場用と民間収益施設用とで個別に設置する。なお、特高受電設備等の個別に設置できない大型機器については、導入コストや利用効率、省エネルギー等を考慮し、振興会と協議のうえ決定する。
|  | （２）電気設備 | 4-157 | 4-29 | ① 共通事項 h. 引込管路 (a) 電力ケーブルの引込みは、東京電力の変電所から特高（22kV）２回線（本線・予備線）を複合施設の特高受変電室まで引き込むものとする。 (d) 通信ケーブルの引込みは、敷地外より複数の通信事業者の通信線を複合施設の電気設備関連諸室まで引込むものとし、劇場の映像配信用光ケーブルについては、各劇場の関連諸室まで引き込むものとする。
|  |  | 4-158 | 4-30 | k. 機器及びシステムは、導入時点で高水準の仕様とする。特に技術変化が激しい設備分野のものは機器及びシステムの技術変化動向を確認し、導入仕様の決定前に振興会と十分協議のうえ決定する。
|  |  | 4-159 | 4-30 | l.主要機器は屋内配置を基本とする。
|  |  | 4-160 | 4-30 | s. 更新性、メンテナンスを考慮した計画とし、保守管理及び更新が容易に行えるよう、スペース及びルートを確保する。
|  |  | 4-161 | 4-30 | w. 施設の各種機器の集中管理パネルを設置し、監視室及び防災センターで一括管理ができるようにする。
|  |  | 4-162 | 4-30 | y. トイレ・給湯室等の水を使用する室の下階には、漏水により機能停止とならないよう電気室等を計画しない。
|  |  | 4-163 | 4-30 | ② 電力設備 b. 重要負荷のコンセントには避雷対策を講じる。
|  |  | 4-164 | 4-30 | e. 照明器具は原則としてＬＥＤ照明とする（盤内照明を含む。）。
|  |  | 4-165 | 4-31 | i. ＯＡ分電盤から供給するＯＡコンセントの負荷容量は60VA／㎡以上とする。
|  |  | 4-166 | 4-31 | l. 公用車車庫には、電気自動車の充電用コンセントを設置する。なお、充電用コンセントは、単相200Ｖ２Ｐ15Ａ１口を電気自動車専用の充電コネクタとし、コンセント１箇所あたり３kVA以上の容量とする。また、だれもが利用できる電気自動車の充電スポットについても検討する。
|  |  | 4-167 | 4-31 | o. 防災センター、監視室、サーバー室等の幹線設備は、電気室から室内の分電盤又は手元開閉器・電源切替盤まで２系統敷設し、保安電源が途絶することなく保守点検ができるものとする。
|  |  | 4-168 | 4-31 | r. 商用電源途絶時においても、電源供給可能な計画とする。
|  |  | 4-169 | 4-31 | t. 劇場・客席等の誘導灯及び客席誘導灯については、誘導灯信号装置により自動火災報知設備と連動し自動的に点灯できるものとする。
|  |  | 4-170 | 4-31 | aa. 中継車用の電源（50kVA／台）をテレビ中継車駐車スペースに５台分設置し、１台ごとの電気使用量が計量できるようにする。
|  |  | 4-171 | 4-31 | ③ 受変電設備 a. 東京電力の変電所から特高（22kV）を２回線（本線・予備線）で受電する。 b.特高受変電設備は、通常業務を行いながら特高受変電機器の保守点検や電力需給用計器用変成器の交換などができるものとする。 c. 特別高圧変圧器は２台以上設置する。 d. 特別高圧変圧器の２次側からの高圧母線は二重化し、各電気室については、２回線受電が可能となるよう高圧受電設備を設置し、インターロック機能を付加する。
|  |  | 4-172 | 4-32 | h. 高圧変電設備は、各劇場を除く国立劇場施設、各劇場施設、各劇場舞台設備機器及び民間収益施設の用途ごとに変電設備を設置し、同一電気室内に２以上の用途の変電設備を設置する場合には、分割して設置する。
|  |  | 4-173 | 4-32 | l. 中央監視装置を設置し、機器の集中監視及び遠隔操作を可能とする。また、商用電源が途絶しても継続して集中監視及び遠隔操作が可能なものとする。なお、中央監視装置が停止してもローカル機器で自動及び手動制御が行えるものとする。
|  |  | 4-174 | 4-32 | p. 災害時に移動電源車（外部発電車）等からの電源供給が可能な電源システムとする。
|  |  | 4-175 | 4-32 | s. 劇場施設の変電設備に設置する変圧器は、一般用電灯、一般用動力、調光用電灯、舞台照明用、舞台音響用、吊物機構用、舞台機構用及び空調用動力の用途ごとに分けて設置する。
|  |  | 4-176 | 4-32 | ④ 電力貯蔵設備 a. 蓄電池は、リチウムイオン二次電池又は鉛蓄電池長寿命ＭＳＥ形等とする。
|  |  | 4-177 | 4-33 | ⑤ 発電設備 a. 自家発電装置は以下による。 (f)各発電機の耐久性能は、定格出力において３日以上の連続運転ができるものとする。 (g) 燃料は３日以上同時に運転できる容量を備蓄する。 (k) 超低騒音キュービクル型（75dB）とする。
|  |  | 4-178 | 4-33 | b. 太陽光発電装置は以下による。 (a) 公称出力20kW以上の太陽光発電装置を設置する。
|  |  | 4-179 | 4-33 | ⑥ 雷保護設備 a. 雷保護レベルに応じた外部・内部雷保護システムを構築し、低圧用ＳＰＤ及び通信用ＳＰＤを必要箇所に設置する。
|  |  | 4-180 | 4-33 | ⑦接地 b. 劇場の舞台音響設備の接地は単独接地とする。
|  |  | 4-181 | 4-33 | c. 劇場の舞台照明設備の接地は単独接地とする。
|  |  | 4-182 | 4-34 | ⑧ 構内情報通信網設備 e. 別途、振興会が整備するＬＡＮ（振興会用有線・無線ＬＡＮ）用として、以下の整備を行う。 (a) 各通信用ＥＰＳ等から各諸室までＵＴＰケーブルを配線し、追加増設ができるよう配線スペースも確保する。各諸室への本数は、【添付資料４－５】「各室性能表」による。 (c) サーバー室から各通信用ＥＰＳ間に光ケーブル（シングルモード）24芯を敷設する。 (d) 前記、サーバー室及び各通信専用ＥＰＳ内に設置する19インチラック内には、振興会用の光成端箱（スプライスユニット）及びＵＴＰケーブル用パッチパネルを設置し各ケーブルの終端処理を行う。
|  |  | 4-183 | 4-34 | j. 劇場の中継対応として、光ケーブル・音声ケーブル・映像ケーブルを、各劇場の関係諸室内の中継用端子盤から中継車駐車スペースの中継用端子盤まで配線し、中継車に対応できる計画とする。
|  |  | 4-184 | 4-34 | ⑨ 構内交換設備 e. 電話交換装置には、国立劇場内全体で使用できるよう、携帯電話（ＰＨＳ含む）やスマートフォン等を利用したモバイル内線電話システムを付加する。また、外出先等においても、内線電話として利用可能なシステムを計画する。
|  |  | 4-185 | 4-34 | ⑩ 携帯電話設備 a. 携帯電話会社（移動体通信事業者）の全キャリア、全機種が国立劇場内で十分受信可能な状況となるよう配慮する。ただし、劇場内については、舞台、客席など外部から遮音されている範囲に日本国内で使用するすべての携帯電話、スマートフォン、ＰＨＳ電話等（以下「携帯電話等」という。）の着信・発信を完全に抑制できるよう携帯電話等通信抑止装置を設置する。 b. 通信抑止装置は、携帯電話等の基地局の位置が異なる場合でも、電波の強度に合わせて抑止電波の強度を加減して完全に通信を抑止するとともに、楽屋、ホワイエ等には影響を与えないよう調整する。また、公演中のみ抑止電波を発信できるものとし、それ以外の時間には携帯電話等が利用できるようにする。通信抑止装置の有効・無効の切替はリモコン等を利用して劇場スタッフが操作できるものとする。
|  |  | 4-186 | 4-35 | ⑪ 情報表示設備 a. 時刻表示装置 (a) 親時計の時刻補正はＧＰＳ衛星又は準天頂衛星（ＱＺＳＳ）からの時刻情報若しくは標準電波からの時刻信号を受けて、自動で行えるものとする。なお、時刻同期装置を２セット、親時計を１セットの構成とする
|  |  | 4-187 | 4-35 | b. マルチサイン（デジタルサイネージ等） (a) グランドロビーやホワイエ、チケット売場等に情報表示盤（４ｋ／８ｋ）を設置する。サイズは、来場者等の視認性が十分に確保でき、その空間に溶け込むような大きさとする。
|  |  | 4-188 | 4-35 | ⑫ 映像音響設備 a. 映像音響設備は【添付資料４－５】「各室性能表」及び【添付資料４－７】「各室の性能特記事項」による。
|  |  | 4-189 | 4-35 | ⑬ 拡声設備 i. 劇場の舞台音響設備、インカム、運営音声モニター、劇場案内用放送設備、普及発信施設用放送設備、国立劇場内の会議室等の映像音響マイクシステム等、非常放送設備以外の音響設備については、非常放送鳴動時にカットリレー等により音響機器やアンプ等の電源を遮断するなど、音響を停止できる機能を付加する。
|  |  | 4-190 | 4-36 | ⑭ 誘導支援設備 a. トイレの便房及び手洗所には、緊急押し釦を設置し、トイレの入口には、表示灯の点灯や音等により知らせる設備を設置する。なお、防災センターなど適切な部屋に表示窓の点灯や音等により確認できる表示装置を設置する。また、バリアフリートイレについては、呼出しに応じた個別会話装置を付加する。
|  |  | 4-191 | 4-36 | ⑮ テレビ共同受信設備 a. 各劇場のＩＴＶ設備の映像・音響と国立劇場屋上に設置したテレビアンテナの信号と混合して、【添付資料４－５】「各室性能表」に示した場所の分岐分配端子（テレビ端子）まで信号を供給する。
|  |  | 4-192 | 4-36 | ⑯ 監視カメラ設備 a. 防犯上必要とされる箇所（グランドロビー、エレベーターホール、エレベーター内、エスカレーター、各種受付、楽屋口、廊下、階段、各階の出入口、セキュリティエリアの境界の扉（各諸室扉を除く。）及びゲート、ホワイエ、チケット販売窓口、託児室、劇場・客席、展示室、搬入口、駐車場、カーゲート、外部出入口、敷地外周部等）に、防犯上死角のないよう監視カメラを設置する。
|  |  | 4-193 | 4-38 | ⑰ 駐車場管制設備 c. 劇場関係の駐車場の料金体系については、職員登録車両、出演者車両、一般来場者車両、納入業者車両、民間収益施設利用者車両等、５つ以上の区分により料金を精算できるシステムとする。
|  |  | 4-194 | 4-38 | ⑱ 防犯・入退室管理設備 b. 接地階から少なくとも３層にわたる範囲において、窓面等進入可能な箇所に、防犯用センサーを設置する。ただし、接地階から３層の範囲に低層基壇部、樹木など、足がかりがある場合は足がかりから３層とするなど、適切に不正侵入を監視できるものとする。 f. 楽屋出入口（楽屋エントランス）及び振興会職員等のエントランスには、フラッパーゲートを設置する。フラッパーゲートは通行量に応じ停滞なく通行が可能な台数とし、車椅子の通行に配慮する。
|  |  | 4-195 | 4-40 | ⑲ 火災報知設備・自動閉鎖設備 a. 受信機（総合操作盤）は防災センターに設置し、副受信機を監視室に設置する。
|  |  | 4-196 | 4-40 | ⑳ 無線通信補助設備 b. 地下駐車場及び劇場の客席内、車寄せから劇場の客席までの歩行廊下、車寄せから特別室までの歩行廊下並びに特別室から劇場の客席までの歩行廊下においては、消防無線や警察無線等が共用使用できる無線通信補助設備を設置する。 c. 消防法及び東京都火災予防条例の定めにより設置する無線機接続端子箱とは別に、警視庁が使用する無線機接続端子箱を屋外の連結送水口付近に２面、防災センターに１面、指揮所となる部屋に１面設置する。
|  |  | 4-197 | 4-40 | ㉑中央監視制御設備 h. 機械設備で設置する自動制御設備（中央監視装置）及びＢＥＭＳと連携可能な機能を有するものとする。
|  |  | 4-198 | 4-41 | ㉒構内配電線路設備 c. 外灯 (c) 桜等の樹木に対しては、夜間に観賞等ができるようライトアップ照明等を設置する。
|  |  | 4-199 | 4-41 | ㉓警察用無線設備 a. 無線用アンテナマストは屋上及びテラスに10本設置することとし、設置場所については相互に２ｍ以上離隔を確保するとともに、警視庁と十分に協議のうえ決定する。
|  |  | 4-200 | 4-42 | ㉔警察テレビ設備 a. 大劇場の客席後方の壁面からテレビ中継車の駐車場所まで、映像ケーブルが敷設できるルートをケーブルラック、配管等により確保する。
|  | （３）機械設備 | 4-201 | 4-42 | ① 共通事項 n. サーバー室、電気設備諸室等において、空調に起因して結露が発生するおそれのある個所には、室内の電気機器等に結露水が影響を及ぼさないよう配慮するとともに結露水検知器を設置し、警報及び状態を中央監視で監視できる構造とする。
|  |  | 4-202 | 4-43 | ② 空気調和設備 g. 空調システムの運用時の設定温度において、温度以外の要素（湿度・気流・放射温度等）にも着目して快適な執務室内の空気環境を確保し、エネルギーの更なる効率的な利用を図る空調システムを導入する。 i. 熱源及び空調システムは年間の空調負荷特性に適合するものとする。また、中間期等においては、気象状況に応じて、部屋ごとに冷房及び暖房のどちらでも運転することが可能なシステムとする。
|  |  | 4-203 | 4-43 | j. グランドロビー、劇場の舞台、客席、ホワイエ等の熱源システムは、原則として中央方式とする。また、楽屋、稽古場、不規則時間使用室、夜間使用室、24時間使用室、特殊使用室、サーバー室、事務室、会議室等では、前記ｅ．に対応するため、省エネルギー性能や室内空気環境を考慮しつつ、個別空調方式の採用も可とする。なお、グランドロビー、劇場の舞台、客席、ホワイエ等は、４管式冷温水システム又は同等のシステムを計画する。
|  |  | 4-204 | 4-43 | o. 客席内に配置する給排気口については、客席空間内の美観を損なわないようなデザインとし、気流によるドラフトを感じないシステムとする。 q. 各劇場の空調システムについては、舞台が冷房、客席が暖房という異なる運転形態にも対応できるよう計画する。 r. 舞台、客席等の天井の高い大空間においては、居住域のみを効率よく空調するシステムを採用も可とする。
|  |  | 4-205 | 4-43 | u. 導入外気量は、１人あたり30㎥/hを満たすものとし、その他、関係法令に適応するよう計画する。
|  |  | 4-206 | 4-45 | ff. 主要な機器類は室内設置を基本とし、保守に際し劇場等の運用の障害とならない機器構成及び機械室配置とする。また、将来の機器更新時に容易に対応することが可能となる余裕のある設備スペース及び搬出入経路を確保する。
|  |  | 4-207 | 4-45 | ③ 換気設備 a. 熱交換による換気システムを採用するなど、エネルギーの効率的な利用を図りつつ、室内全体を均一に換気する。
|  |  | 4-208 | 4-46 | h. 客席内に配置する給排気口については、客席空間内の美観を損なわないデザインとし、気流によるドラフトを感じないシステムとするとともに、換気むらが発生しないよう配慮する。
|  |  | 4-209 | 4-46 | ④ 排煙設備 a. 関係法令等を遵守し、火災により発生した煙の拡散を防止し、避難経路が確保できるよう、必要に応じ設置する。
|  |  | 4-210 | 4-46 | ⑤ 自動制御設備 a. 中央監視装置及び自動制御の方式は、エネルギーの効率的使用を図るため、最新式かつ適切な方式を採用する。
|  |  | 4-211 | 4-46 | h. 電気設備で設置する中央監視装置から出力されるｅ．で必要な計測データをネットワーク経由で入出力できるものとする。
|  |  | 4-212 | 4-47 | ⑥ 衛生器具設備 i. トイレの衛生器具の数量は、利用者が遅滞なく快適に使用できるものとし、バランス良く配置する。ただし、建物形態上著しく階の面積、使用する人数等が異なる場合、当該階層のほとんどが設備室、倉庫等で通常時には使用等が少ない又は滞在しない場合は、適切な数とする。なお、トイレの衛生器具の数は、適切に設定されていることを計算資料により検証する。
|  |  | 4-213 | 4-47 | ⑦ 給水設備 f. 地震等の災害応急対策活動に備え、備蓄倉庫に備蓄する水とは別に、観客及び職員用の備蓄水として上水30㎥以上、トイレの洗浄水等に利用する雑用水50㎥以上を確保するものとし、詳細については振興会と協議のうえ決定する。（設備機能確保等に必要な水は適宜確保する。）
|  |  | 4-214 | 4-47 | ⑧ 排水設備 a. 排水槽に設置する排水ポンプは、非常時の緊急排出と故障時対応のできるシステムとする。 f. 公共下水道への放流が不能となった場合などにおいて、排水を一時貯留するため、非常用排水槽等へ配管のルートの切替が可能なシステムとする。
|  |  | 4-215 | 4-47 | h. 地震等の災害応急対策活動に備え、給水量と同量の排水機能を確保する。
|  |  | 4-216 | 4-48 | ⑨ 給湯設備 a. 給湯の熱源及び給湯方式は、コスト（整備費、運転維持管理費）、環境性、地域のエネルギー供給状況、安定供給、耐久性、操作・メンテナンス性、設置面積、振動・騒音、信頼性（実績）等についてのケーススタディを行い、ケースごとに比較検討書を作成し選定する。
|  |  | 4-217 | 4-48 | ⑩ 消火設備 a. 関連法令等に基づき、必要な消火設備を設置する。 f. 「消防法施行令（昭和36年政令第37号）」別表第一に掲げる防火対象物の電気室、発電機室及び多量の火気を使用する機械室等で、床面積が200㎡以上の部屋については、不活性ガス消火設備を設置する。
|  |  | 4-218 | 4-48 | ⑪ ガス設備 a. ガス設備は、使用目的を把握し、使用者の安全性、利便性、耐久性、耐震性及び信頼性のあるものとする。
|  |  | 4-219 | 4-49 | ⑬ 雨水利用設備 a. 国立劇場は「雨水の利用の推進に関する法律（平成26年法律第17号）」に基づく「国及び独立行政法人等が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標について」の対象であり、施設の最下階床下等に雨水の一時的な貯留に活用できる空間を有する場合、かつ自らの雨水の利用のための施設の設置が困難ではない場合には雨水利用設備を設置する。
|  |  | 4-220 | 4-49 | ⑯ エレベーター設備 b. 本体、昇降路の耐震性能は、「昇降機技術基準の解説（2016年版）」の「耐震安全性分類」の耐震クラスＳ14とする。
|  |  | 4-221 | 4-49 | c. 車寄せから特別室及び特別室から劇場の客席（貴賓席）までの動線上にあるエレベーターに、ＶＩＰ対応の専用運転機能を設ける。
|  |  | 4-222 | 4-50 | o. エレベーターの設置箇所・設置台数については、次の（ａ）から（ｈ）までに示すエレベーターを設置する必要のある状況を考慮したうえで必要台数を算出する。さらに、エレベーターの台数や大きさについては、観客を含む施設利用者（車椅子利用者や急患者の搬送など非常時にも配慮）が混雑なく各機能諸室へアクセスできることはもちろんのこと、管理動線や、大道具等の搬出入動線についても十分考慮したうえで計画する。機械設備計画に昇降機設備計画を記載する。 (a) 楽屋と楽屋出入口（楽屋エントランス）を異なる階に計画した場合。（専用エレベーター） (b) 楽屋と舞台を異なる階に計画した場合。（専用エレベーター） (c) グランドロビーを複数階に分けて計画した場合。 (d) 劇場のホワイエを複数階に分けて計画した場合。（専用エレベーター） (e) 普及発信、稽古場、養成研修、事務管理、収蔵庫等をエントランス階及び搬入口階以外に計画した場合。 (f) 劇場への搬入口を劇場舞台階以外に計画した場合。 (g) その他要求水準に定めがある場合を除き、同一の部門に属する室を複数階に分けて計画した場合。 (h) 急病人を乗せたストレッチャーの搬送が可能なエレベーターを適切に計画する。なお、劇場の搬入用エレベーター等を利用する計画も可とする。
|  |  | 4-223 | 4-50 | ⑰ エスカレーター設備 b. 本体の耐震性能は、「昇降機技術基準の解説（2016年版）」の「耐震安全性分類」の耐震クラスＳ14とする。
|  |  | 4-224 | 4-50 | e. エスカレーターの設置箇所・設置台数については、次の（ａ）から（ｃ）までに示すエスカレーターを設置する必要のある状況を考慮したうえで必要台数を算出する。 (a) グランドロビーを複数階に分けて計画した場合。 (b) 劇場のホワイエを複数階に分けて計画した場合。 (c) 建物のエントランス階と劇場のホワイエ階を分けて計画した場合。
| ３．音響性能 | （１）音響計画の基本方針 | 4-225 | 4-51 | ② 遮音防振計画 外部からの交通騒音・振動、設備機械騒音・振動などが、各劇場の運用に支障なく、また各劇場及び関係諸室については、それぞれが支障なく同時に利用できる遮音・防振性能を備えた建築構造とする。
|  |  | 4-226 | 4-51 | ③ 室内騒音防止計画 各劇場の空調設備等の発生騒音は、公演の支障とならないレベルまで低減し、また劇場関係諸室についてもその室用途に合った空間の静寂性を確保する。
|  |  | 4-227 | 4-51 | ④ 室内音響計画 各劇場において、その主たる演目に相応しい空間の響きを実現するとともに、劇場において想定できる様々な音響障害のない音環境を目指す。また、グランドロビー及びホワイエをはじめ劇場周辺諸室については、音環境としても落ち着きのある空間とするために適度な吸音を考慮した内装とする。
|  | （２）音響計画の実施 | 4-228 | 4-51 | ① 遮音計画 c. 劇場及びその関係諸室等は、同時使用にあたって支障のないよう騒音・振動の伝搬を遮断するため、必要に応じて防振遮音構造等の高性能遮音構造の採用を検討し、騒音・振動の影響がないように十分に配慮する。
|  |  | 4-229 | 4-51 | d. 騒音・振動の発生が想定される設備機械室等は十分な厚さのコンクリート床スラブ又は浮き床とし、構造体を伝わる個体伝導音に対して配慮を行う。
|  |  | 4-230 | 4-51 | e. 劇場のすべての出入口は二重の遮音建具で区画することを基本とする。
|  |  | 4-231 | 4-51 | f. 稽古場や研修室等からの発生音が、各劇場や他の諸室に影響を与えないようにするため、稽古場や研修室等にも高遮音構造の採用を検討する。
|  |  | 4-232 | 4-51 | ② 室内騒音防止計画 a. 大劇場及び小劇場内の静けさは運用状態でＮＣ－20以下、演芸場はＮＣ－25以下とするが、外部からの音の侵入については、それぞれ１ランク上位の数値を基準とする。
|  |  | 4-233 | 4-51 | b. 演出上使用する舞台設備機器（舞台機構、舞台照明、舞台音響等）による発生騒音・振動が支障とならないよう静寂性に配慮する。
|  |  | 4-234 | 4-51 | ③ 舞台・客席配置及び室内音響計画 a. 各劇場にとって相応しい室形状とするとともに、客席と舞台との一体感を有し、見やすい客席配置となる計画とし、視界を確保した鑑賞環境の良い席を十分に確保する。
|  |  | 4-235 | 4-52 | d. 内装仕上げは、上質で居心地よく、落ち着いた空間となるよう計画するとともに、音響反射面としての天井、壁等は音を適切に散乱させる形状とする。
|  |  | 4-236 | 4-52 | ④ 舞台音響設備計画 a. 舞台設備の計画にあたっては、各設備との機能や操作性でバランスが取れているとともに、使い勝手、安定性及び安全性の優れた設備となるよう十分に配慮する。
|  |  | 4-237 | 4-52 | ⑤ その他 a. 外来ノイズ及び建物内の建築設備、舞台設備のインバータ制御等による高周波ノイズが舞台音響設備に影響を与えない計画とする。
第６節．劇場（大劇場、小劇場、演芸場）の施設計画（建築・設備） | １．各劇場共通事項 |  | 4-238 | 4-53 | 国立劇場は、歌舞伎、文楽をはじめとして、多様な日本の伝統芸能を公開するための、大劇場、小劇場及び演芸場という３つの劇場を有している。これら３つの、大きさや設備がそれぞれ異なる劇場の特色を正しく理解し、それぞれの個性を適確に具体化することが先ず求められる。同時に、この３つの劇場の個性が、互いに他の個性を生かし、際立たせ、その統合された全体が、国立劇場の個性とならなくてはならない。
|  | （１）舞台機構設備 | 4-239 | 4-53 | （１）舞台機構設備 ① 全般 (a) すべての舞台機構設備は、導入時において高精度な制御機能・操作性・作動安定性・耐震性・拡張性を備え、かつ静粛性を確保し、保守点検の容易さ、ランニングコストの低減及び省エネルギーに配慮したものとする。
|  |  | 4-240 | 4-53 | ②舞台床機構 d. 迫り機構については、降下時において転落防止ネットが開口部全面を覆うことを原則とするとともに、自動で転落防止柵が設置されるなど事故防止策を検討し、事故防止の徹底を図る。
|  |  | 4-241 | 4-53 | f. 本花道は客席に変更できるものとし、可能な限り作業の自動化を図り、少人数、短時間で転換作業ができるものとする。
|  |  | 4-242 | 4-53 | ③舞台吊物機構 a. 舞台吊物機構の駆動方式はすべて「電動巻取方式」とし、舞台有効直方体内に舞台吊物機構本体及び機構の一部を設置しない。
|  |  | 4-243 | 4-54 | e. 高所における照明ブリッジへの乗込みは、他の吊物と接触が起こらないようにするとともに、安全に乗移りが行えるよう十分な対策を施す。
|  | （２）舞台照明設備 | 4-244 | 4-55 | （２）舞台照明設備 ① 全般 a. 伝統的な照明演出に加えて最新の照明演出に適した設備とし、将来的にＬＥＤ照明機器など省電力・低発熱機器の使用を可能とする。
|  |  | 4-245 | 4-55 | b. 導入時において最新の機器等を選定し、耐震性・安全性・操作性・拡張性・保守点検・ランニングコストの低減・省エネルギーに配慮したものとする。
|  |  | 4-246 | 4-55 | ③ 調光操作卓等 a. 歌舞伎、文楽、落語及びその他の伝統芸能公演の演出照明に対応し、かつ将来的なシステム変更にも配慮した計画とする。そのため、最新のデジタルネットワーク制御機能やバックアップにも対応した調光操作卓とする。
|  | （３）舞台音響設備 | 4-247 | 4-56 | （３）舞台音響設備 ① 全般 a. 生音を基本とする国立劇場の音響理念を踏襲し、音響設備や機器を意識させない自然な拡声に配慮するとともに、伝統芸能の継承・発展を見据えた新技術及び新演出にも対応できるシステムとし、多様化する様々なニーズに将来にわたって対応できるバランスのとれた最新の音響設備とする。
|  |  | 4-248 | 4-56 | b. 客席及びホワイエにおける残響時間は伝統芸能に適した短めの時間を標準とするが、多様なニーズを想定し、将来的に音響設備を用いて電気的に響きをコントロールする手法（残響支援装置、残響付加装置等）の採用が可能となる計画とする。
|  |  | 4-249 | 4-56 | h. 音響操作室は、舞台音響の運用に支障がない範囲において省スペースに配慮する。
|  | （４）舞台進行設備 | 4-250 | 4-57 | （４）舞台進行設備 ① 全般 a. 公演を円滑・安全に進行するため、公演進行に必要な監視情報及び指令機能を集中的にコントロールする舞台進行機器を各劇場に設置する。
|  |  | 4-251 | 4-57 | b. 舞台進行設備は、大劇場及び小劇場においては舞台進行卓として、演芸場においては舞台機構操作盤内に設置する。
|  | （５）搬入口 | 4-252 | 4-58 | （５）搬入口 ① 全般 a. 各劇場にトラックヤード及び荷捌場等を備えた搬入口を設置し、各舞台までの円滑な搬出入経路を確保する。
|  |  | 4-253 | 4-58 | b. 各劇場の搬入口は、②に示す搬入用車両が最低１台横付けでき、劇場関係資材等がスムーズに搬出入できるものとする。屋外となる場合は、トラックヤード上部に屋根、庇等を設ける。
|  |  | 4-254 | 4-58 | c. 各劇場の搬入口は個別に設けることを原則とする。ただし、演芸場の搬入口は大劇場又は小劇場の搬入口との兼用も可とする。
|  |  | 4-255 | 4-58 | d. 舞台階と奈落階に複数の搬入口を設ける計画も可とする。
|  |  | 4-256 | 4-58 | e. 大劇場又は小劇場の搬入口から、大道具製作室を経て大道具倉庫に至る円滑な搬入経路を確保する。
|  |  | 4-257 | 4-58 | g. 大劇場と小劇場の舞台間及び奈落間で円滑な搬入経路を確保する。舞台間の扉の有効開口寸法は幅４ｍ、高さ７ｍ以上、奈落間の扉の有効開口寸法は幅４ｍ、高さを奈落レベル上部以上とする。
|  |  | 4-258 | 4-58 | ② 搬入用車両 a. 大劇場搬入口は最大積載量11ｔのトラック・ウィング車が１台以上寄り付けることとする。
|  |  | 4-259 | 4-58 | b. 小劇場搬入口は最大積載量11ｔのトラック・ウィング車が１台以上寄り付けることとする。
|  |  | 4-260 | 4-58 | c. 演芸場搬入口は最大積載量２tロングのトラックが１台以上寄り付けることとする。
|  |  | 4-261 | 4-58 | ③ 搬入エレベーター a. 各劇場の舞台階まで大道具等を運搬するための搬入エレベーターを適切に設ける。 b. 各劇場の搬入エレベーターのサイズは【添付資料４－８】「エレベーターの考え方」により、いずれかの劇場で公演、仕込み等を行っている場合でも、影響を及ぼすことなく他の劇場への搬入が可能となるよう、位置及び台数を計画する。
|  | （６）インカム設備 | 4-262 | 4-58 | （６）インカム設備 ① 全般 a. 各劇場において独立したシステムをもつインカム設備を整備する。 b. インカムのシステムは、舞台進行系、舞台系、照明系、音響系及び映像系（演芸場においては舞台進行系と舞台系は統合する。）の５つのグループをもち、舞台進行系を中心に、他のグループとの通話又はグループ内通話を自由に選択できるものとする。
|  | （７）運営音声モニター設備 | 4-263 | 4-59 | （７）運営音声モニター設備 ① 全般 a. 各劇場において、舞台機構操作室（大劇場及び小劇場のみ）、照明操作室、音響操作室、楽屋、楽屋廊下、ホワイエ、ＩＴＶ回線などに公演状況の音声を音響操作室から送出できるものとする。
|  | （８）ＩＴＶ設備 | 4-264 | 4-59 | （８）ＩＴＶ設備 ① 全般 a. 各劇場において、舞台正面、舞台袖、客席、花道等の舞台進行に係る画像を、地上デジタル搬送波複数チャンネルで送信し、共聴回線を経由し、基本的にすべての各室に配信することができるＩＴＶ設備を整備する。
|  |  | 4-265 | 4-59 | b. （６）のインカム設備及び（７）の運営音声モニターに用いるデジタル回線を設置している室においては、遅延のない画像としてデジタルダイレクト映像受信できる設備とする。
|  | （９）公演記録設備 | 4-266 | 4-59 | （９）公演記録設備 ① 全般 a. 主催公演の公演記録作成業務に供するため、録音室、ミキサー室、ミキサー機械室、映像事務室、ＡＶ室、映像システム室、公演記録用機材庫、撮影スタジオ及び公演記録スタッフルームを設置する。
|  |  | 4-267 | 4-59 | ② 各劇場との回線 a. 公演記録カメラ及び公演記録用固定カメラの回線として、各劇場の公演記録室と映像システム室との間に映像用ケーブルを大劇場は６回線、小劇場は６回線、演芸場は４回線設置する。
|  | （10）その他 | 4-268 | 4-60 | （10）その他 ① 大劇場及び小劇場の下手舞台袖プロセニアム付近から中奈落を経由し、奈落に降りる階段は演出上極めて重要な動線であるため、振興会と十分な協議を行い計画する。
|  |  | 4-269 | 4-60 | ③ 客席から舞台への良好なサイトライン確保について検討を行い、舞台の視認性に十分配慮した計画とする。
| ２．大劇場（舞台、客席、ホワイエ） |  | 4-270 | 4-60 | 大劇場は、歌舞伎をはじめとして、日本舞踊、邦楽、雅楽、声明、民俗芸能その他各種の伝統芸能公演のためのものである。したがって、その舞台及び客席は、日本の伝統的芸能空間特有の親しみやすく密度の高い空間が現代において具体化されたものであることが求められる。 加えて、大劇場は特に重要な公的式典の場としても用いられるものであるので、それに相応しい設備と品格がなくてはならない。
|  | （１）舞台 | 4-271 | 4-60 | （１）舞台 ① 主舞台及び舞台袖 a. プロセニアム (a) 基本間口22,000㎜とする。 (b) 高さ6,364㎜から8,182㎜までの可変とする。
|  |  | 4-272 | 4-60 | b. 舞台の幅 (a) 舞台の幅（有効寸法）は60,606㎜以上とする。
|  |  | 4-273 | 4-60 | c. 舞台の奥行 (a) 舞台の奥行（有効寸法）は29,091㎜以上とする。
|  |  | 4-274 | 4-60 | d. 舞台面上部の高さ (a) 舞台面上部の有効寸法（舞台上に何もない状態を確保できる高さ）は9,091㎜以上とする。
|  |  | 4-275 | 4-60 | e. 舞台及び袖舞台の形状 (a) 舞台の有効形状は、前掲のｂ．、ｃ．及びｄ．による完全な直方体とし、袖舞台は上手側と下手側を同一の有効形状とする。
|  |  | 4-276 | 4-60 | f. 舞台面の高さ (a) 客席最前部床面から909㎜程度とする。
|  |  | 4-277 | 4-60 | g. 花道 (a) 本花道 (イ) 本花道の有効長さは18,182㎜程度、フットライト及び化粧框を除いた有効幅1,515㎜とし、全体幅は1,818㎜程度とする。高さは舞台面と同一とする。 (エ) 本花道の設置及び撤去の作業は、可能な限り自動化を図り短時間で作業が完了するものとする。
|  |  | 4-278 | 4-61 | (b) 仮花道 (ア) プロセニアム中心線を軸として本花道と線対称の位置に舞台上手前縁から客席後方に向けて直角に仮設するものとして、仮花道を構成する部品等を整備する。
|  |  | 4-279 | 4-61 | ③ 舞台床機構 以下の舞台床機構を備えているか。 廻り舞台、舞台迫り、花道迫り
|  |  | 4-280 | 4-62 | ④ 舞台吊物機構 以下の舞台吊物機構を備えているか。 すのこ、舞台の吊物、定式幕、中割幕、大黒幕、大ホリ a. すのこ (a) 主舞台から高さ27,000㎜以上とする。
|  |  | 4-281 | 4-62 | ⑤ 大臣囲い a. 上手大臣 (a) 舞台上手に２階建て構造の大臣を１台設置する。
|  |  | 4-282 | 4-63 | b. 下手大臣 (a) 舞台下手に２階建て構造の大臣を１台設置する。
|  |  | 4-283 | 4-63 | ⑥ 舞台下 a. 奈落 (a) 奈落面には、廻り舞台、乗り場、乗り場階段など公演に必要な設備以外の構造物を設置せず、可能な限り広い空間を確保する。 (b) 奈落面の深さは小劇場と同一とし、高さ6,364㎜の大道具パネル等を専用の引枠（馬立：大道具を載せる面は、タイヤ接地面から303～500㎜高）に載せて、大劇場の奈落大迫り乗り場口から奈落面を通り、小劇場の奈落大迫り乗り場口まで自由に移動できるものとする。
|  |  | 4-284 | 4-63 | b. 中奈落 (a) 中奈落の深さは小劇場と同一とし、出演者が小迫り及び花道スッポンに乗り降りする際に支障のない深さかつ小迫り及び花道スッポンに出演者が立った状態で乗り込んだ場合に客席から見えない深さを確保する。 (b) 中奈落と同じレベルに揚幕連絡路を設置し、揚幕室及び仮花揚幕室までの経路を確保するとともに、揚幕連絡路用のトイレを設置する。
|  |  | 4-285 | 4-63 | ⑦ 舞台照明設備 a. 公演を行うための舞台照明設備を設置する。 b. 客席内には投光スペース及びバルコニーライトを適宜設置する。これらの灯体は観客の視線に極力触れないよう配慮するとともに、メンテナンスを簡便に行える構造とする。
|  |  | 4-286 | 4-64 | ⑧ 舞台音響設備 a. 公演を行うための舞台音響設備を設置する。 b. スピーカーやマイク等の機材は、観客の視線に極力触れないよう配慮するとともに、メンテナンスを簡便に行える構造とする。
|  | （２）動線 | 4-287 | 4-65 | （２）動線 以下に示すスタッフ及び実演家の動線を確保する。 ① 奈落⇔すのこ a.奈落～中奈落～舞台～すのこ間にエレベーターを用いた保守動線（保守部品の搬送及び人員の移動）及び演出のためのバリアフリー動線を確保する。
|  |  | 4-288 | 4-66 | c. 前掲のａ．の経路に階段を用いた動線も確保する。
|  |  | 4-289 | 4-66 | d. すのこからシーリング及びフォロースポット室に至る動線を確保する。
|  |  | 4-290 | 4-66 | ② 楽屋⇔シーリング a. 楽屋～舞台～中奈落～スッポン乗り場～揚幕連絡路～揚幕室（仮花道揚幕室含む）～宙乗り鳥屋（上手下手）～シーリング間にエレベーター等を用いたバリアフリー動線を確保する。
|  |  | 4-291 | 4-66 | b. ａ．の動線経路は客席・ホワイエを通らずに（観劇客の目に触れずに）移動できることを原則とする。
|  |  | 4-292 | 4-66 | d. 前掲のａ．の経路に階段を用いた動線も確保する。なお、舞台～中奈落に関しては、舞台前側上手下手に階段を設ける。
|  |  | 4-293 | 4-66 | e. ａ．の経路は演出動線としても使用するため、楽屋～宙乗り鳥屋（上手下手）は2,000mm以上、宙乗り鳥屋（上手下手）～シーリング間は1,400mm以上の通路幅及び階段幅を確保する。
|  |  | 4-294 | 4-66 | ③ 舞台⇔揚幕室 a. 早変わり等の演出で使用する、舞台からホワイエ等を通過して舞台と同一レベルで揚幕室に至る動線を確保する。
|  | （３）客席・ホワイエ | 4-295 | 4-66 | （３）客席・ホワイエ ① 客席 a. 客席 (a) 席数は花道を設置しない状態で1,450～1,550席とする（車椅子席は総数に含める。）。 (b) 客席は大劇場の空間に調和する特注品とする。 (c) 車椅子席付近に介助者が座れるように配慮する。また、１層客席において周辺の客席を取り外す等により、大型サイズの車椅子及びストレッチャータイプの車椅子にも対応できる客席空間を検討する。 (d) 車椅子席は、東京都福祉のまちづくり条例の努力基準を満たしたうえで、複数の階及び各階で異なる位置に設置する。 (e) 聴覚障害者用集団補聴装置を設置する。座席数及び設置場所については、振興会と協議のうえ決定する。 (f) すべての席において、肉眼で舞台上の出演者の細かな動きを見分けることができ、特に１層客席においては出演者の表情を見分けることができるものとする。 (g) 舞台上の出演者のそれぞれの動き及び出演者と背景との位置関係を、適切なスケール感で見ることができるものとする。
|  |  | 4-296 | 4-66 | (h) １層客席 (ア) 中央ブロックの客席は千鳥配置とする。 (イ) サイドバルコニー席を設置する。 (ウ) 座席は取外し可能とする。 (エ) 客席幅：530㎜、客席前後幅：950㎜、通路幅950㎜以上とする。
|  |  | 4-297 | 4-66 | (i) 上層客席 (ア) サイドバルコニー席を設置する。 (イ) 座席は取外し可能とする。 (ウ) すべての席から、着席した状態で花道七三のスッポン面がすべて見えることとする。ただし、下手側サイドバルコニー席の一部についてはスッポン面が見えないことを許容する。 (エ) 客席幅：530㎜、客席前後幅：950㎜、通路幅950㎜以上とする。 (オ) （３層客席以上となる場合）客席幅：500㎜、客席前後幅：910㎜、通路幅850㎜以上とする。
|  |  | 4-298 | 4-66 | (j) 貴賓席 (ア) 位置は２層客席最前列中央を予定している。 (ウ) ホワイエから段差なく貴賓席まで移動できる通路を、２層客席中央ブロック下手側に設置する。
|  |  | 4-299 | 4-67 | ② ホワイエ a. 規模 (a) ホワイエは、観客が十分にくつろぎ、公演前の期待感を醸成するよう、総席数に沿った規模を確保する。 (c) コインロッカー室を設置する。
|  |  | 4-300 | 4-67 | (h) 特別室 (a) 賓客用休憩室として、大劇場貴賓席及び小劇場貴賓席から容易に到達できる位置に特別室を１室以上設ける。 (b) メインエントランスから特別室へ至る動線、駐車場から特別室に至る動線及び特別室から貴賓席に至る動線のセキュリティに配慮する。
|  |  | 4-301 | 4-67 | (i) トイレ (a) トイレの順番待ちの列がホワイエにまで続くことを考慮し、観客等が気兼ねなく順番待ちができるよう、設計上の工夫を行う。
|  |  | 4-302 | 4-67 | (c) バリアフリートイレ (ア) 各階に１以上の「個別機能を組み合わせたトイレ（車椅子使用者便房＋オストメイト用設備を有する便房＋乳幼児用設備を有する便房）」を設ける。
|  |  | 4-303 | 4-67 | (イ) 一般トイレ内の便房は、個別機能を備えた便房を複数設けることにより、高齢者、障害者等の集中及び混雑を避ける計画とする。
| ３．小劇場（舞台、客席、ホワイエ） |  | 4-304 | 4-67 | 小劇場は、文楽をはじめとして、歌舞伎、日本舞踊、邦楽、雅楽、民俗芸能その他各種の伝統芸能公演のためのものであり、その舞台、客席及び各種設備はそれらに対応できるものでなくてはならない。特に、文楽公演において求められる文楽固有の舞台機構及び客席空間を、現代においてどのように具現化するか、創造的な工夫が求められる。
|  | （１）舞台 | 4-305 | 4-67 | （１）舞台 ① 主舞台及び舞台袖 a. プロセニアム (a) 基本間口13,606㎜とする。なお、大臣囲い使用時や出語り床設置時に対応できる間口の可変（拡張）を検討する。 (b) 基本高さ5,500㎜とする。なお、高さ6,364㎜の大道具（囲い、見切り等）の運用に対応できる高さの可変（拡張）を検討する。
|  |  | 4-306 | 4-67 | b. 舞台の幅 (a) 舞台の幅（有効寸法）は30,000㎜以上とする。
|  |  | 4-307 | 4-67 | c. 舞台の奥行 (a) 舞台の奥行（有効寸法）は19,091㎜以上とする。
|  |  | 4-308 | 4-67 | d. 舞台面上部の高さ (a) 舞台面上部の有効寸法（舞台上に何もない状態を確保できる高さ）は7,879㎜以上とする。
|  |  | 4-309 | 4-68 | e. 舞台及び袖舞台の形状 (a) 舞台の有効形状は、前掲のｂ．、ｃ．及びｄ．による完全な直方体とし、袖舞台は下手側を広く設ける。
|  |  | 4-310 | 4-68 | f. 舞台面の高さ (a) 客席最前部床面から909㎜程度とする。
|  |  | 4-311 | 4-68 | g. 花道 (a) 花道 (イ) 花道の有効長さは18,182㎜程度、フットライト及び化粧框を除いた有効幅1,273㎜とし、全体幅は1,515㎜程度とする。高さは舞台面と同一とする。 (エ) 花道の設置及び撤去の作業は、可能な限り自動化を図り短時間で作業が完了するものとする。
|  |  | 4-312 | 4-68 | ③ 舞台床機構 以下の舞台床機構を備えているか。 廻り舞台、舞台迫り、舟底迫り、花道迫り a. 廻り舞台 (a) 直径12,727㎜とする。
|  |  | 4-313 | 4-69 | (b) 舟底迫り (ア) 文楽公演に使用する舟底迫りを設置する。
|  |  | 4-314 | 4-69 | ④ 舞台吊物機構 以下の舞台吊物機構を備えているか。 すのこ、舞台の吊物、定式幕、中割幕、大黒幕、大ホリ a. すのこ (a) 主舞台から高さ22,000㎜以上とする。
|  |  | 4-315 | 4-69 | ⑤ 大臣囲い a. 上手大臣 (a) 舞台上手に２階建て構造の大臣を１台設置する。 (h) 歌舞伎公演に用いる文楽廻しが設置できるものとする。
|  |  | 4-316 | 4-70 | b. 下手大臣 (a) 舞台下手に２階建て構造の大臣を１台設置する。 (b) 大臣１階は文楽公演時に小幕を吊り、出演者の出入口として使用できるものとする。
|  |  | 4-317 | 4-70 | ⑥ 舞台下 a. 奈落 (a) 奈落面には、廻り舞台、乗り場、乗り場階段など公演に必要な設備以外の構造物を設置せず、可能な限り広い空間を確保する。 (b) 奈落面の深さは大劇場と同一とし、高さ6,364㎜の大道具パネル等を専用の引枠（馬立：大道具を載せる面は、タイヤ接地面から303～500㎜高）に載せて、小劇場の奈落大迫り乗り場口から奈落面を通り、大劇場の奈落大迫り乗り場口まで自由に移動できるものとする。
|  |  | 4-318 | 4-70 | b. 中奈落 (a) 中奈落の深さは大劇場と同一レベルとし、出演者が小迫り及び花道スッポンに乗り降りする際に支障のない深さ、かつ小迫り及び花道スッポンに出演者が立った状態で乗り込んだ場合に客席から見えない深さを確保する。 (b) 中奈落と同じレベルに揚幕連絡路を設置し、揚幕室までの経路を確保するとともに、揚幕連絡路用のトイレを設置する。
|  |  | 4-319 | 4-71 | ⑦ 舞台照明設備 a. 公演を行うための舞台照明設備を設置する。 b. 客席内には投光スペースを設ける。灯体は観客の視線に極力触れないよう配慮するとともに、メンテナンスを簡便に行える構造とする。 c. 出語り床など文楽公演仕様の舞台機構を考慮した照明設備を検討する。
|  |  | 4-320 | 4-71 | ⑧ 舞台音響設備 a. 公演を行うための舞台音響設備を設置する。 b. スピーカーやマイク等の機材は、観客の視線に極力触れないよう配慮するとともに、メンテナンスを簡便に行える構造とする。
|  | （２）動線 | 4-321 | 4-72 | （２）動線 以下に示すスタッフ及び実演家の動線を確保する。 ① 奈落⇔すのこ a.奈落～中奈落～舞台～すのこ間にエレベーターを用いた保守動線（保守部品の搬送及び人員の移動）及び演出のためのバリアフリー動線を確保する。
|  |  | 4-322 | 4-72 | c. ａ．の経路に階段による動線を確保する。
|  |  | 4-323 | 4-72 | d. すのこからシーリング及びフォロースポット室に至る動線を確保する。
|  |  | 4-324 | 4-72 | ② 楽屋⇔シーリング a. 楽屋～舞台～中奈落～スッポン乗り場～揚幕連絡路～揚幕室～音響操作室レベル～シーリングに至る経路にエレベーター等を用いたバリアフリー動線を確保する。
|  |  | 4-325 | 4-72 | b. ａ．の動線は客席・ホワイエを通らずに（観劇客の目に触れずに）移動できることとする。
|  |  | 4-326 | 4-72 | d. ａ．の経路に階段による動線も確保する。なお、舞台～中奈落に関しては、舞台前側下手に階段を設ける。
|  |  | 4-327 | 4-72 | e. ａ．の経路は演出動線としても使用するため、楽屋～揚幕室は2,000㎜以上、揚幕室～シーリングは1,400mm以上の通路幅及び階段幅を確保する。
|  |  | 4-328 | 4-72 | ③ 舞台⇔揚幕室 a. 早変わり等の演出で使用する、舞台からホワイエ等を通過して舞台と同一レベルで揚幕室に至る動線を確保する。
|  | （３）客席・ホワイエ | 4-329 | 4-72 | （３）客席・ホワイエ ① 客席 a. 客席 (a) 席数は花道及び出語り床を設置しない状態で550席程度とする（車椅子席は総数に含める。）。 (b) 客席は小劇場の空間に調和する特注品とする。 (c) 車椅子席付近に介助者が座れるように配慮する。また、周辺の客席を取り外す等により、大型サイズの車椅子及びストレッチャータイプの車椅子にも対応できる客席空間を検討する。 (d) 車椅子席については、東京都福祉のまちづくり条例の努力基準を満たしたうえで、複数の位置に設置する。 (e) 聴覚障害者用集団補聴装置を設置する。座席数及び設置場所については、振興会と協議のうえ決定する。
|  |  | 4-330 | 4-73 | (f) 中央ブロックの客席を千鳥配置とする。 (g) 座席は取り外し可能とする。 (h) 客席幅：530㎜、客席前後幅：950㎜、通路幅950㎜以上とする。 (i) どの席においても、肉眼で文楽人形の細かな動きや舞台上の出演者の細かな仕草、表情などを読み取ることができるものとする。 (j) 舞台上の出演者が操作する文楽人形のそれぞれの動き及びそれらと背景との位置関係を適切なスケール感で見ることができるものとする。
|  |  | 4-331 | 4-73 | b. 出語り床の設営 (a) 上手・下手とも、客席の一部を取り外し、文楽で使用する出語り床を設営できるものとする。また、壁面に太夫及び三味線奏者が登場する開口を設けるとともに、この開口が目立つことがないよう意匠上配慮する。 (b) 上手出語り床は２階構造とし、１階に客席に迫り出した回転盆（手動とする。）、２階部分に大序床（御簾がかかっている小部屋で、ロープ操作で御簾の巻上ができるものとする。）を設置する。また、床全体の設置及び撤去の作業を短時間かつ最小限の人数で行えるよう自動化を図る。 (c) 出語り床の衝立（上手側上部大序床御簾を含む。）を設け、位置は大臣囲い小幕のおおむね延長線上の舞台側から見てプロセニアムによる死角にならない位置とする。なお、正面舞台からの音に加え、出語り床からの音響効果を考慮する。
|  |  | 4-332 | 4-73 | ② ホワイエ a. 規模 (a) ホワイエは、観客が十分にくつろぎ、公演前の期待感を醸成するよう、総席数に沿った規模を確保する。 (c) コインロッカー室を設置する。
|  |  | 4-333 | 4-73 | b. トイレ (a) トイレの順番待ちの列がホワイエにまで続くことを考慮し、観客等が気兼ねなく順番待ちができるよう、設計上の工夫を行う。
|  |  | 4-334 | 4-73 | (c) バリアフリートイレ (ア) 「個別機能を組み合わせたトイレ（車椅子使用者便房＋オストメイト用設備を有する便房＋乳幼児用設備を有する便房）」を１以上設ける。
|  |  | 4-335 | 4-73 | (イ) 一般トイレ内の便房は、個別機能を備えた便房を複数設けることにより、高齢者、障害者等の集中及び混雑を避ける計画とする。
| ４．演芸場（舞台、客席、ホワイエ） |  | 4-336 | 4-74 | 演芸場は、落語をはじめ講談、浪曲、漫才、太神楽、奇術など多様な大衆芸能公演のためのものである。また、日本舞踊、邦楽等の各種伝統芸能などに用いられることも考慮する必要があり、その舞台及び客席は、寄席や様々な民衆演芸場のもっていた親しみやすく、くつろいだ空間のスケール及び雰囲気を現代的な空間として具体化したものであることが求められる。
|  | （１）舞台 | 4-337 | 4-74 | （１）舞台 ① 主舞台及び舞台袖 a. プロセニアム (a) 基本間口10,606㎜とする。 (b) 基本高さ5,000㎜とする。
|  |  | 4-338 | 4-74 | b. 舞台の幅 (a) 舞台の幅（有効寸法）は25,455㎜以上とする。
|  |  | 4-339 | 4-74 | c. 舞台の奥行 (a) 舞台の奥行（有効寸法）は10,000㎜以上とする。
|  |  | 4-340 | 4-74 | d. 舞台面上部の高さ (a) 舞台面上部の有効寸法（舞台上に何もない状態を確保できる高さ）は5,909㎜以上とする。
|  |  | 4-341 | 4-74 | e. 舞台及び袖舞台の形状 (a) 舞台の有効形状は、前掲のｂ．、ｃ．及びｄ．による完全な直方体とし、袖舞台は下手側を広く設ける。
|  |  | 4-342 | 4-74 | f. 舞台面の高さ (a) 客席最前部床面から818㎜程度とする。
|  |  | 4-343 | 4-75 | ③ 舞台吊物機構 以下の舞台吊物機構を備えているか。 すのこ、舞台の吊物、中割幕、大黒幕、大ホリ a. すのこ (a) 主舞台から高さ13,000㎜以上とする。
|  |  | 4-344 | 4-75 | ④ 寄席囲い a. 演芸などの公演に用いる寄席囲いを設置する。
|  |  | 4-345 | 4-75 | ⑤ 舞台照明設備 a. 公演を行うための舞台照明設備を設置する。 b. 客席内には投光スペースを設ける。灯体は観客の視線に極力触れないよう配慮するとともに、メンテナンスを簡便に行える構造とする。
|  |  | 4-346 | 4-75 | ⑥ 舞台音響設備 a. 公演を行うための舞台音響設備を設置する。 b. スピーカーやマイク等の機材は、観客の視線に極力触れないよう配慮するとともに、メンテナンスを簡便に行える構造とする。
|  | （２）動線 | 4-347 | 4-76 | （２）動線 以下に示すスタッフ動線を確保する。 ① 舞台⇔すのこ a. 舞台～すのこ間にエレベーターを用いた保守動線（保守部品の搬送及び人員の移動）を確保する。
|  |  | 4-348 | 4-76 | c. ａ．の経路に階段による動線を確保する。
|  |  | 4-349 | 4-76 | d. すのこからシーリング及びフォロースポット室に至る動線を確保する。
|  | （３）客席・ホワイエ | 4-350 | 4-76 | （３）客席・ホワイエ ① 客席 a. 客席 (a) 席数は300席程度とする（車椅子席は総数に含める。）。 (b) 客席は演芸場の空間に調和する特注品とする。 (c) 車椅子席近くに介助者が座れるように配慮する。また周辺の客席を取り外す等により、大型サイズの車椅子及びストレッチャータイプの車椅子にも対応できる客席空間を検討する。
|  |  | 4-351 | 4-77 | (d) 車椅子席は、東京都福祉のまちづくり条例の努力基準を満たしたうえで、複数の位置に設置する。 (e) 聴覚障害者用集団補聴装置を設置する。座席数及び設置場所については、振興会と協議のうえ決定する。
|  |  | 4-352 | 4-77 | (f) 中央ブロックの客席は千鳥配置とする。 (g) 座席は取り外し可能とする。 (h) 客席幅：530mm、客席前後幅：950mm、通路幅：950mm以上とする。 (i) どの席においても、肉眼で落語家の細かな仕草や表情を読み取ることができるものとする。 (j) 舞台上の出演者のそれぞれの動き及びそれらと背景との位置関係を、適切なスケール感で見ることができるものとする。
|  |  | 4-353 | 4-77 | ② ホワイエ a. 規模 (a) ホワイエは、観客が十分にくつろぎ、公演前の期待感を醸成するよう、総席数に沿った規模を確保する。 (c) コインロッカー室を設置する。
|  |  | 4-354 | 4-77 | b. トイレ (a) トイレの順番待ちの列が、ホワイエにまで続くことを考慮し、観客等が気兼ねなく順番待ちができるよう、設計上の工夫を行う。
|  |  | 4-355 | 4-77 | (c) バリアフリートイレ (ア) 「個別機能を組み合わせたトイレ（車椅子使用者便房＋オストメイト用設備を有する便房＋乳幼児用設備を有する便房）」を１以上設ける。
|  |  | 4-356 | 4-77 | (イ) 一般トイレ内の便房には、利用状況を勘案し、個別機能を備えた便房を複数設けることにより、高齢者、障害者等の集中及び混雑を避ける計画とする。
第７節．劇場関連諸室の施設計画（建築・設備） | １．楽屋 |  | 4-357 | 4-77 | 楽屋は舞台と同一フロアに配置することを基本とし、舞台近くに可能な限りまとめて配置する。ただし、大劇場楽屋については、やむを得ない場合はエレベーター等により舞台への円滑な経路を確保したうえで、舞台フロアの直上階又は直下階への配置も認める。また、すべての楽屋は可能な限り採光及び換気のための窓を設置するとともに、外部からの視線に配慮する。さらに、楽屋以外の部門とは区画し、楽屋専用の楽屋口を設ける。
|  | （１）各劇場共通 | 4-358 | 4-78 | ①共通事項 d. 原則として、楽屋口から先は上足（スリッパ、楽屋履き、舞台履き等を使用する。）とする。
|  |  | 4-359 | 4-78 | ② 楽屋に至る動線 a. 出演者が、楽屋出入口（楽屋エントランス）→楽屋事務室前→楽屋口→頭取部屋前（演芸場は主催者受付前）の順に通過し、楽屋へ至るよう各室を配置する。
|  |  | 4-360 | 4-78 | b. 楽屋口は各劇場の専用とする。また、楽屋口に近接して神棚を設置するための台を設け、大劇場及び小劇場においては、15人程度が整列し式を行うためのスペースを確保する。
|  |  | 4-361 | 4-78 | c. 楽屋出入口から各劇場の楽屋口に至る空間は、各劇場を同時使用する場合においても、出演者の出入りや物品の搬入出による混雑に伴う接触事故等が生じないよう配慮する。
|  |  | 4-362 | 4-78 | d. 地下に出演者用の駐車場を設ける場合は、楽屋口へ向かう専用動線を確保する。
|  |  | 4-363 | 4-78 | ③ 楽屋共通 a. 畳敷、襖及び障子からなる和室を基本とし、明るく落ち着きがあり、清潔を保てる空間とする。
| ２．大道具関連諸室 | （１）大道具製作室 | 4-364 | 4-78 | （１）大道具製作室 ② 材料及び大道具の搬出入が行いやすい配置とし、大劇場舞台及び小劇場舞台との関係性に配慮する。
|  | （２）大道具倉庫 | 4-365 | 4-78 | （２）大道具倉庫 ① 大道具倉庫は大劇場奈落と一体的な空間とする。 ② 大道具製作室で製作した大道具を円滑に搬入できるものとする。 ③ 大劇場及び小劇場の奈落間で大道具の移動が円滑にできるものとする。開口部は幅４ｍ、高さを奈落レベル上部有効寸法以上とし、扉を設けるなど遮音に関する十分な配慮を行うものとする。
| ３．稽古場 |  | 4-366 | 4-79 | （2） 大道具倉庫及び搬入口から楽器、平台、所作台等の大型舞台備品道具の搬出入ができるものとし、エレベーターとの近接性に配慮する。また、それらの搬出入に使用すると想定される廊下の有効幅は2.5ｍ以上とする。
|  |  | 4-367 | 4-79 | （3）稽古場及び稽古場関連諸室は、できるだけ同一階にまとめて配置し、各劇場の楽屋エリアとの近接性に配慮する。
|  |  | 4-368 | 4-79 | （4） 稽古場の床仕上げは檜フローリングとする。
| ４．養成研修 | （１）共通事項 | 4-369 | 4-79 | （１）共通事項 ② 防音・防振に配慮した空間とする。
|  |  | 4-370 | 4-79 | ③ 研修室・レッスン室の音や振動が他のフロアや各劇場の公演に影響しないものとする。
|  |  | 4-371 | 4-79 | ④ 伝統芸能及び現代舞台芸術の各室をそれぞれ集約するとともに、養成研修施設を一体として効果的に配置する。また、稽古場とはエリアを分けるものとする。 ⑤ 研修コースごとにまとまった配置とする。
|  | （２）伝統芸能 | 4-372 | 4-79 | （２）伝統芸能 ① 大劇場及び小劇場の楽屋から伝統芸能の研修エリアに至る動線に配慮する。
|  | （３）現代舞台芸術 | 4-373 | 4-80 | （３）現代舞台芸術 ① レッスン室の音や振動が他のレッスン室に影響しないようにする。
| ５．調査資料 |  | 4-374 | 4-80 | 録音室、ミキサー室等の公演記録関係諸室、レファレンス及び収蔵庫により構成される。振興会は、古典伝承を踏まえた伝統芸能の公開のため、演出及び演技の向上に資する各種調査研究を進めている。また、主催公演等の記録の作成、各種芸能資料の収集を行い、調査研究の成果とともに、幅広い活用に努めている。このため、資料の長期保存に必要な環境、公演記録に必要な環境、そしてより幅広い普及活動に必要な環境を整備する。
|  | （３）収蔵庫 | 4-375 | 4-80 | （３）収蔵庫 調査研究・資料収集の成果を伝統芸能の公開や研究等に活用するとともに、多くの人が伝統芸能に親しみ学べる場を提供するため、文化財ＩＰＭ（総合的有害生物管理）及び資料の特性を踏まえた適切な保存環境を整備するとともに、将来の資料収集に十分なスペースを確保する。なお、博物資料を収める収蔵庫については、「文化財公開施設の計画に関する指針（平成７年８月文化庁文化財保護部） 」に準拠した仕様とし、詳細については振興会と協議する。
|  |  | 4-376 | 4-80 | ① 施設配置 a. 収蔵エリアは１か所に集約するとともに、資料搬入経路及び展示室の動線に配慮する。 b. 資料の整理作業が可能な前室を設置する。 c. 各収蔵庫は個別の防火区画とする。 d. 雨漏り防止の観点から、陸屋根直下階への配置は避ける。また、トイレや機械室等漏水リスクのある部屋の直下への配置、厨房や駐車場等火災リスクのある部屋の直上階への配置は避ける。
| ６．普及発信 |  | 4-377 | 4-81 | 「伝統芸能に関する情報を発信する場として、国内外から人々が集い、伝統芸能を通じて人々の交流を生み出す施設」という事業目的に基づき、劇場エリア及び普及発信エリアが連携して相乗効果を生み出す配置・空間構成等とすることで、施設全体に日常的な賑わいを創出するよう計画する。
|  | （２）普及発信施設の各諸室の配置・機能 | 4-378 | 4-81 | （２）普及発信施設の各諸室の配置・機能 ① 共通事項 a. 普及発信施設は来場者以外の人も自由に出入りでき、楽しむことのできる計画とする。 d. 実施する劇場ツアーを踏まえ、各室の配置及び動線を計画する。
|  |  | 4-379 | 4-81 | ② 展示室 a. 基本的な考え方 展示室は、振興会が行う調査研究の成果や幅広いテーマを扱う「企画展示室」と、多様なテーマで伝統芸能を楽しみながら触って体感できる「体験展示室」を一体的に整備し、床面積の合計は1,000㎡程度とする。
|  |  | 4-380 | 4-81 | b. 各室の配置・機能 (a) 共通事項 (イ) 体験展示室は、伝統芸能への理解を深め、伝統芸能の魅力を効果的に伝えるため、体験活動、デジタル技術の活用及び更新のしやすさに配慮した計画とする。
|  |  | 4-381 | 4-81 | (ウ) 企画展示、体験展示それぞれの運営方法や料金等を考慮し、効率的な動線計画とする。
|  |  | 4-382 | 4-82 | (エ) グランドロビーから各展示室へアクセスできるものとし、視認性を高め、来場者等の観覧を促す計画とする。 (オ) 来場者等の出入口と、収蔵庫や搬出入ヤード等からの搬入動線・出入口を分けた計画とする。 (チ) 乳幼児やその家族、障害者、車椅子利用者、高齢者、外国人など多様な利用者を考慮し、ユニバーサルデザインに配慮する。
|  |  | 4-383 | 4-82 | c. 展示ケース (a) 展示室に設ける展示ケースは以下のとおりとする。 (ア) 展示ケースの種類、数量及び配置は、展示資料や展示テーマごとに適したものとし、開場後の展示更新にも対応できるよう配慮する。 (イ) 展示資料の安全性や保存環境、展示作業の安全性、機能性等を考慮する。
|  |  | 4-384 | 4-82 | ③ レクチャー室 a. 基本的な考え方 レクチャー室は、小劇場や演芸場ほどの空間を必要としない小規模で簡易的な公演、伝統芸能の普及発信のための講義やワークショップなどを実施できる空間として計画する。また、公演等に使用されない期間は若手育成やユニークベニューとして外部へ貸し出すなど、多様な利用を想定した計画する。
|  |  | 4-385 | 4-83 | (a) 座席数 各レクチャー室の座席数は次のとおりとする。 (ア) 大レクチャー室：150席以上 (イ) 小レクチャー室： 50席以上
|  |  | 4-386 | 4-83 | b. 各室の配置・機能 (a) 共通事項 (ア) レクチャー室はグランドロビーに面して配置し、壁面を一部ガラス張りにするなど、グランドロビーから活動状況が伺えるものとし、必要に応じてカーテン等による視線制御が可能な計画とする。 (イ) レクチャー室は、出演者に講師を依頼する場合を想定し楽屋エリアからの動線に配慮する。
|  |  | 4-387 | 4-83 | お）以下の小規模の実演内容を想定した計画とする。また、伝統芸能に係る実演を基本とするが、それ以外のジャンルに対しても柔軟な対応が可能な計画とする。 一．観劇団体向けに行う公演解説において、実演（文楽技芸員による文楽人形解説や楽器演奏など）を交えた解説
|  |  | 4-388 | 4-83 | あ）簡易な演出に対応できる照明・音響設備を設ける。（大レクチャー室のみ）
|  |  | 4-389 | 4-84 | ④ レストラン・カフェ a. 基本的な考え方 (a) レストラン及びカフェは来場者の利便性を考慮し、観劇体験を深めるとともに劇場空間を楽しむための重要なサービスとして、観劇客向けのサービスだけではなく観劇チケットを持たない一般の来場者等が自由にアクセスし利用できるものとし、公演や展示へ誘導する計画とする。 (b) 様々な人々が日常的に利用したくなる開放的で居心地のよい空間とし、周辺地域及びインバウンド層の需要を取り込む計画とする。 (c) 観劇客が休憩時及び公演終了後に観劇の余韻を残したまま食事ができるよう、また幕間休憩や公演開始前など限られた時間内に食事をとれるよう、効率的かつ落ち着いて利用できる動線及び空間とする。
|  |  | 4-390 | 4-84 | b. 各室の配置・機能 (a) 様々な人が自由に利用できるようグランドロビーに接した配置とし、大劇場及び小劇場のホワイエから容易にアクセスできる計画とする。 (b) レストラン１店舗以上、カフェ１店舗以上とする。レストラン及びカフェ全体として200席以上とし、詳細は事業者提案による。
|  |  | 4-391 | 4-84 | ⑤ ショップ a. 基本的な考え方 (a) ショップは、劇場の特徴をイメージさせ、利用者に対するサービスという側面だけでなく、伝統芸能の普及発信の役割を意識した計画とする。 (c) 弁当、軽食及び飲料を販売する計画とする。また、公演休憩時に各劇場ホワイエにおいてワゴン販売等を行う計画とする。 (d) 国立劇場に相応しい雰囲気や設えとする。
|  |  | 4-392 | 4-84 | b. 各室の配置・機能 (a) 公演前後、幕間時間など限られた時間の中で観劇客が利用しやすいよう、１店舗以上を設け、動線計画に配慮した計画とする。 (b) 開場時、幕間及び終演時の集中利用を想定した計画とする。
|  |  | 4-393 | 4-84 | ⑥ レファレンス a. 基本的な考え方 (a) 受付・閲覧スペース、視聴スペース及び貸出用収蔵庫を一体的に運営が可能な計画とする。 (b) 受付・閲覧スペースは、芸能図書及び芸能資料の閲覧、視聴、貸出を行い、実演家や調査研究者を支援する機能を有するスペースとする。 (c) 視聴スペースは、国立劇場が収集した図書、映像、音声、写真等の資料を、主に出演者・舞台関係者、研究者等が検索・視聴・閲覧するための機能をもつスペースとし、グランドロビー等のオープンな空間から仕切られた落ち着きのある空間とする。 (d) 一般利用者も気軽に利用できる計画とする。
|  |  | 4-394 | 4-85 | b. 各室の配置・機能 (c) 出演者の利用に配慮した動線及び計画とする。
|  |  | 4-395 | 4-85 | (d) レファレンスとは別に、伝統芸能関係の雑誌や入門書籍を配架し来場者が気軽に閲覧できるブラウジングコーナーを設け、グランドロビーやレストラン・カフェなどの共用部分と一体的な計画とする。
|  |  | 4-396 | 4-85 | ⑦ グランドロビー a. 基本的な考え方 グランドロビーは優れた景観を有する皇居の杜を望み、日本の伝統芸能を伝え、観劇体験を提供する劇場空間の入口として、国立劇場に相応しい品格と美しさを備えた空間とする。 また、グランドロビーは居心地の良い落ち着いた空間とし、自由に使用できるテーブル・椅子等を設置し、目的がなくても人々が訪れ、様々な交流が生まれる空間とする。
|  |  | 4-397 | 4-85 | b. 配置・機能 (a) グランドロビー全体 グランドロビーは国立劇場のエントランスからつながるスペースとして配置し、各劇場のホワイエを一つにつなぎ、普及発信の各室や民間収益施設へと至る動線の中心となるよう計画し、来場者等様々な人々で賑わう空間とする。また、グランドロビー内に以下に示す機能を有するスペース及び設備を設け、劇場、民間収益施設及び外部環境との関係性並びに機能ごとの利用目的に応じて、適切に配置するとともに、イベントスペースにおいて想定する活動が支障なく実施できる音響性能を確保する。 なお、グランドロビーは複数階及び複数個所にわたる計画も可とするが、それらが適切に縦動線で繋がる計画とし、適切にエレベーター設備及びエスカレーター設備を設けるものとする。
|  |  | 4-398 | 4-85 | (b) イベントスペース (ア) 国立劇場の取組みを印象付ける象徴的な空間として、グランドロビーの一部をイベントスペースとし、屋内外から催しが行われていることが分かるオープンな場所として利用できる計画とする。
|  |  | 4-399 | 4-86 | (ウ) 大型スクリーンを設置し、振興会が所有する他劇場や国内外の劇場等のライブビューイングが可能な計画とする。
|  |  | 4-400 | 4-86 | (オ) グランドロビーの各所にイベント用音響・照明・コンセントを設け、イベントに対応する床荷重を設定し、グランドロビー全体を仮設イベントに対応可能なスペースとする。また、前庭に関しても同様の計画とする。
|  |  | 4-401 | 4-86 | (c) 初代国立劇場アーカイブ (ア) 現国立劇場の歴史や建築的な記録に関するアーカイブの展示及び閲覧ができるスペースを計画する。
|  |  | 4-402 | 4-86 | (d) コインロッカー (ア) コインロッカーを設置するスペースを計画する。普及発信の各サービス利用者にとって使いやすい配置とし、空間全体と調和したものとする。
|  |  | 4-403 | 4-86 | (e) 自販機 (ア) 自販機コーナーを設け、劇場の気品及び雰囲気を阻害しないよう配慮した計画とする。
|  |  | 4-404 | 4-87 | ⑧その他 a. 総合受付 総合受付は、チケット売場と一体的に配置する受付カウンターを中心とし、将来的なニーズの変化への対応も踏まえたうえで、以下の機能を備えるよう計画する。 (a) 来場者等が視認しやすい位置に、１か所に集約して設置する。 (d) 案内カウンターは高齢者及び障害者の利用に配慮した計画とする。
|  |  | 4-405 | 4-87 | b. チケット売場 (a) 総合受付と一体的に設ける計画とする。 (c) 将来的なチケットレス化を見据え、柔軟な対応ができる計画とする。 (d) 現金管理や書類管理のためのチケット売場に隣接するバックヤードを設けるとともに、チケット購入者の行列を整理する客だまりを想定した計画とする。 (e) 開演前の混雑に十分配慮した計画とする。
|  |  | 4-406 | 4-87 | c. 授乳室 (a) 保護者等が国立劇場を利用している間、授乳等が行える環境を整備する。
|  |  | 4-407 | 4-87 | d. 託児室 (a) 保護者等が国立劇場を利用している間、乳幼児が楽しく安心して過ごすための環境を整備する。
|  |  | 4-408 | 4-87 | e. バリアフリートイレ (a) グランドロビー内に高齢者及び身体障害者が利用する「個別機能を組み合わせたトイレ（車椅子使用者便房＋オストメイト用設備を有する便房＋乳幼児用設備を有する便房）」を一般トイレとは別に設ける。 (b) いわゆる「ほじょ犬トイレ」を１か所以上設置する。
| ７．事務管理 | （２）事務管理の各室構成 | 4-409 | 4-88 | （２）事務管理の各室構成 事務管理を構成する各室の配置は、表４－２に示す部局ごとにまとまりのある構成とすることを原則とするが、【添付資料４－７－９】「事務管理各室の性能特記事項」に規定がある場合にはそれによるものとする。また、将来的な組織改変に対応可能なフレキシビリティを確保する。
|  | （３）事務管理のエントランス及びセキュリティ | 4-410 | 4-88 | （３）事務管理のエントランス及びセキュリティ ① 観客等が使用するエントランス、楽屋出入口、搬入口及びサービス用出入口とは別に、職員用出入口を設ける。なお、職員用出入口は養成研修（伝統芸能及び現代舞台芸術）関連諸室に向かう出入口を兼ねる計画も可とする。
|  | （４）内装及び建具等 | 4-411 | 4-88 | ② 事務室は特記がない限り、耐力壁等を設けずフレキシブルに対応できる大部屋方式とし、壁面収納を可能な限り設置する。
| ８．施設設備 | （１）施設設備関連諸室 | 4-412 | 4-88 | （１）施設設備関連諸室 ① 防災センター a. 拡声設備、監視カメラ設備、防犯・入退室管理設備、火災報知設備・自動閉鎖設備、無線通信補助設備、中央監視制御設備、自動制御設備等の監視・制御を行う。
|  |  | 4-413 | 4-88 | ② 監視室 a. 特高受変電設備、拡声設備、監視カメラ設備、防犯・入退室管理設備、火災報知設備・自動閉鎖設備、無線通信補助設備、中央監視制御設備、自動制御設備等の監視・制御を行う。
| ９．交通部分 |  | 4-414 | 4-88 | 国立劇場に設ける廊下、階段、エレベーター、エスカレーター等の交通部分は、【添付資料４－５】「各室性能表」及び【添付資料４－７】「各室の性能特記事項」によるほか、各室及び各部門を合理的に接続し、来場者、業務従事者及び職員等が安全かつ快適に移動できるものとする。なお、交通部分に関して別に定めがある場合はそれによるものとする。
第５章．維持管理・運営
第１節．総則 | １．基本方針 | （２）業務実施の基本方針 | 5-1 | 5-2 | 業務要求水準書第５章第１節１.(２)①～③の記載に基づき業務を実施する。
|  |  | 5-2 | 5-2 | 業務要求水準書第５章第１節１.(２)④の記載に基づき業務を実施する。
|  |  | 5-3 | 5-2 | 業務要求水準書第５章第１節１.(２)⑤の記載に基づき業務を実施する。
| ２．業務内容 | （１）維持管理業務 | 5-4 | 5-3 | 業務要求水準書第５章第１節２.(１)①、②の記載に基づき業務を実施する。
|  | （２）運営業務 | 5-5 | 5-3 | 業務要求水準書第５章第１節２.(２)①、②の記載に基づき業務を実施する。
|  | （３）その他 | 5-6 | 5-3 | 飲食・物販等サービス提供業務に係る維持管理業務について【添付資料５－３－12】「飲食・物販等サービス提供業務に係る要求水準」に示す事項に基づく提案となっている。
| ３．業務の実施体制 |  | 5-7 | 5-4 | 関係法令を満たすほか、適切に要求水準を確保できる業務の実施体制を構築する。
|  | （１）統括責任者等 | 5-8 | 5-4 | 統括責任者、統括責任者補佐の配置について、業務要求水準書第５章第１節３.(１)①、②に示す事項に基づく提案となっている。
|  | （２）維持管理・運営業務及び施設整備業務の両方に関わる事項 | 5-9 | 5-4 | 維持管理・運営業務及び施設整備業務の両方に関わる事項について、業務要求水準書第５章第１節３.(２)の記載に基づき業務を実施する。
|  | （３）振興会との連絡体制 | 5-10 | 5-4 | 振興会との連絡体制について、業務要求水準書第５章第１節３.(３)の記載に基づき業務を実施する。
|  | （４）業務従事者 | 5-11 | 5-4 | 業務従事者について、業務要求水準書第５章第１節３.(４)に示す事項に基づく提案となっている。
|  | （５）研修等 | 5-12 | 5-4 | 研修等について、業務要求水準書第５章第１節３.(５)に示す事項に基づく提案となっている。
|  | （６）緊急事態発生時の対応 | 5-13 | 5-4 | 緊急時の対応について、業務要求水準書第５章第１節３.(６)①～⑦に示す事項に基づく提案となっている。
|  | （７）作業用停電等への対応 | 5-14 | 5-5 | 作業用停電等への対応について、業務要求水準書第５章第１節３.(７)①、②の記載に基づき業務を実施する。
|  | （８）苦情等への対応 | 5-15 | 5-5 | 苦情等への対応について、業務要求水準書第５章第１節３.(８)①、②に示す事項に基づく提案となっている。
|  | （９）ＢＣＰに対する対応 | 5-16 | 5-5 | BCPに対する対応について、業務要求水準書第５章第１節３.(９)①～③に示す事項に基づく提案となっている。
|  | （10）別事業への協力 | 5-17 | 5-5 | 別事業への協力について、業務要求水準書第５章第１節３.(10)①、②の記載に基づき業務を実施する。
|  | （11）図面その他の資料の貸与等 | 5-18 | 5-5 | 図面その他の資料の貸与等について、業務要求水準書第５章第１節３.(11)①～⑤の記載に基づき業務を実施する。
|  | （12）その他 | 5-19 | 5-6 | 必要な体制について、【添付資料５－１－３】「維持管理・運営に係る配置者の一覧」に示す事項に基づく提案となっている。
| ４．コスト管理計画 |  | 5-20 | 5-6 | コスト管理計画について、業務要求水準書第５章第１節４.の記載に基づき業務を実施する。
| ５．業務の進め方 | （３）計画書等の作成、提出等 | 5-21 | 5-6 | 要求水準達成状況を自ら確認のうえ、業務要求水準書第５章第１節５.(３)①～⑩及び表５－１の記載に基づき業務を実施する。
|  | （４）報告書の作成、提出等 | 5-22 | 5-9 | 業務従事者の業務遂行状況及び要求水準達成状況を自ら確認のうえ、業務要求水準書第５章第１節５.(４)①～⑤及び表５－２の記載に基づき業務を実施する。
|  | （５）携帯電話不感知対策への対応 | 5-23 | 5-10 | 携帯電話不感知対策について、業務要求水準書第５章第１節５.(５)の記載に基づき業務を実施する。
|  | （６）施設の管理に関する事務に係る資料の作成、提出等 | 5-24 | 5-10 | 施設の管理に関する事務に係る資料の作成、提出等について、業務要求水準書第５章第１節５.(６)の記載に基づき業務を実施する。
|  | （７）業務の実施にあたっての諸条件 | 5-25 | 5-10 | 業務要求水準書第５章第１節５.(７)①～⑥に定める諸条件に基づき業務を実施する。
|  | （８）業績監視の基本的考え方 | 5-26 | 5-11 | 業績監視への対応について、業務要求水準書第５章第１節５.(８)の記載に基づき業務を実施する。
|  | （９）共用部の維持管理・運営に関する考え方 | 5-27 | 5-11 | 業務要求水準書第５章第１節５.(９)に示す事項に基づく提案となっている。
|  | （10）維持管理・運営に係る記録及び事業終了時の引継ぎ | 5-28 | 5-11 | 業務要求水準書第２章第２節１.により事業者が整備を行うものについて、業務要求水準書第５章第１節５.(10)に示す事項に基づく提案となっている。
|  | （11）個人情報保護 | 5-29 | 5-12 | 本事業で取扱う個人情報に関して、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第59号。以下「個人情報保護法」という。）」及び「独立行政法人日本芸術文化振興会個人情報管理規程（平成29年５月30日独立行政法人日本芸術文化振興会規程第377号）」に基づき、業務要求水準書第５章第１節５.(11)①～⑦の記載に基づき業務を実施する。
第２節．維持管理業務 | １．定期点検等及び保守業務 | （１）建築物点検保守に係る要求水準 | 5-30 | 5-12 | 【添付資料５－２－１】「定期点検等及び保守業務に係る要求水準」及び【添付資料５－２－２】「国立能楽堂定期点検等及び保守業務に係る設備・点検項目等」の記載に基づき業務を実施する。 また、【参考資料５－２－１】「国立能楽堂既存建物・既存工作物の図面」及び【参考資料５－２－２】「国立能楽堂定期点検に係る検査報告書及び国立能楽堂修繕履歴等」を確認し業務を実施する。
|  | （２）植栽管理に係る要求水準 | 5-31 | 5-13 | 【添付資料５－２－３】「植栽管理に係る要求水準」の記載に基づき業務を実施する。 また、【参考資料５－２－３】「国立能楽堂既存樹木一覧表」を確認し業務を実施する。
| ２．舞台関係設備の定期点検及び保守業務 | （１）舞台関係設備の定期点検及び保守業務に係る要求水準 | 5-32 | 5-13 | 【添付資料５－２－４】「国立劇場舞台関係設備の点検・保守業務に係る要求水準」及び【添付資料５－２－５】「国立能楽堂舞台関係設備の点検・保守業務に係る要求水準」の記載に基づき業務を実施する。 また、【参考資料５－２－４～19】の各参考資料を確認し業務を実施する。
| ３．運転・監視及び日常点検・保守業務 | （１）運転・監視及び日常点検・保守業務に係る要求水準 | 5-33 | 5-14 | 【添付資料５－２－６】「運転・監視及び日常点検・保守業務に係る要求水準」及び【添付資料５－２－７】国立能楽堂運転・監視及び日常点検・保守業務に係る要求水準」の記載に基づき業務を実施する。
|  | （２）各月の業務実施報告書の作成方法 | 5-34 | 5-14 | 業務要求水準書第５章第１節５.(４)①の記載に基づき業務を実施する。
| ４．清掃業務 | （１）日常清掃及び定期清掃に係る要求水準 | 5-35 | 5-15 | 【添付資料５－２－８】「各部位の日常清掃及び定期清掃に係る要求水準」、【添付資料５－１－２】「諸室ごとの業務実施時間帯、清掃業務範囲及び立入り制限」の記載に基づき業務を実施する。
|  | （２）廃棄物収集・管理に係る要求水準 | 5-36 | 5-15 | 【添付資料５－２－９】「廃棄物収集・管理及び害虫防除に係る要求水準」の記載に基づき業務を実施する。 また、【参考資料５－２－21】「清掃業務消耗品及び廃棄物量の実績」を確認し業務を実施する。
|  | （３）害虫防除に係る要求水準 | 5-37 | 5-15 | 【添付資料５－２－９】「廃棄物収集・管理及び害虫防除に係る要求水準」の記載に基づき業務を実施する。
| ５．作業環境測定業務 |  | 5-38 | 5-15 | 【添付資料５－２－10】「作業環境測定・照度測定に係る要求水準」の記載に基づき業務を実施する。
| ６．修繕・更新業務 | （１）修繕・更新に係る要求水準 | 5-39 | 5-16 | 【添付資料５－２－１】「定期点検等及び保守業務に係る要求水準」及び【添付資料５－１－１】「修繕に係る要求水準」に示す事項に基づく提案となっている。 また、【参考資料５－２－１】「国立能楽堂既存建物・既存工作物の図面」及び【参考資料５－２－２】「国立能楽堂定期点検に係る検査報告書等」を確認し業務を実施する。
| ７．什器・備品調達業務 | （１）什器・備品調達業務に係る要求水準 | 5-40 | 5-16 | 【添付資料５－２－11】「什器・備品調達に係る要求水準」、【添付資料５－２－12】「什器・備品一覧」、【添付資料５－２－13】「什器・備品リスト 舞台備品（大劇場、小劇場、演芸場）」及び【添付資料５－２－14】「什器・備品リスト 普及発信施設」の記載に基づき業務を実施する。
第３節 運営業務 | １．警備業務 | （１）警備業務に係る要求水準 | 5-41 | 5-16 | 【添付資料５－３－１】「警備業務に係る要求水準」に示す事項に基づく提案となっている。 また、【参考資料５－３－１】「駐車場利用状況及び現行の駐車場利用規程」及び【参考資料５－３－２】「国立能楽堂のポスト配置図」を確認し業務を実施する。
|  | （２）ＩＣカード作成業務に係る要求水準 | 5-42 | 5-16 | 【添付資料５－３－２】「ＩＣカード作成業務に係る要求水準」に示す事項に基づく提案となっている。 また、【参考資料５－３－３】「ＩＣカード作成業務に関するデータ」を確認し業務を実施する。
| ２．来場者サービス支援業務 | （１）公演来場者受付・案内等業務に係る要求水準 | 5-43 | 5-16 | 【添付資料５－３－３】「公演来場者受付・案内等業務に係る要求水準」に示す事項に基づく提案となっている。 また、【参考資料５－３－４】「公演来場者受付・案内等業務に関するデータ」を確認し業務を実施する。
|  | （２）電話受付案内業務に係る要求水準 | 5-44 | 5-16 | 【添付資料５－３－４】「電話受付案内業務に係る要求水準」に示す事項に基づく提案となっている。 また、【参考資料５－３－５】「電話受付案内業務に関するデータ」を確認し業務を実施する。
|  | （３）託児室運営業務に係る要求水準 | 5-45 | 5-16 | 【添付資料５－３－５】「託児室運営業務に係る要求水準」に示す事項に基づく提案となっている。 また、【参考資料５－３－６】「託児室運営業務に関するデータ」を確認し業務を実施する。
| ３．チケット販売支援業務 |  | 5-46 | 5-17 | 【添付資料５－３－６】「チケット販売支援業務に係る要求水準」に示す事項に基づく提案となっている。 また、【参考資料５－３－７】「チケット販売支援業務に関するデータ」を確認し業務を実施する。
| ４．公演記録支援業務 |  | 5-47 | 5-17 | 【添付資料５－３－７】「公演記録支援業務に係る要求水準」に示す事項に基づく提案となっている。 また、【参考資料５－３－８】「公演記録支援業務に関するデータ」を確認し業務を実施する。
| ５．普及発信施設の運営支援業務 |  | 5-48 | 5-17 | 【添付資料５－３－８】「普及発信施設の運営支援業務に係る要求水準」に示す事項に基づく提案となっている。 また、【参考資料５－３－14】「普及イベント実施例」、【参考資料５－３－15】「さくらまつりに関する参考資料」、【参考資料５－３－16】「鏡開きに関する参考資料」、【参考資料５－３－17】「体験展示に関するコンセプト・展示企画例」及び【参考資料５－３－18】「伝統芸能情報館及び国立演芸場における展示費用実績」を確認し業務を実施する。
|  |  | 5-49 | 5-17 | 【添付資料５－３－13】「普及発信施設の運営支援業務に係る費用・収入についての考え方」に示す以下の事項を満たしている。 －設計、建設工事、体験展示を除く展示制作・造作が施設整備の規定に基づいている －体験展示を除く什器・備品が、【添付資料５－２－15】「什器・備品リスト 普及発信施設」に記載の内容に基づいている －体験展示の展示制作・造作、什器・備品が、500,000千円（税抜）を上限として提案されている
| ６．冊子作製・配送等支援業務 |  | 5-50 | 5-17 | 【添付資料５－３－９】「冊子作製・配送等支援業務に係る要求水準」に示す事項に基づく提案となっている。 また、現国立劇場における業務の実績等は、【参考資料５－３－10】「冊子作成・配送等支援業務に関するデータ」を確認し業務を実施する。
| ７．振興会の事務支援業務 |  | 5-51 | 5-17 | 【添付資料５－３－11】「振興会の事務支援業務に係る要求水準」の記載に示す事項に基づく提案となっている。 また、【参考資料５－３－９】「振興会の事務支援業務に関するデータ」を確認し業務を実施する。
| ８．開業準備支援業務 |  | 5-52 | 5-17 | 事業者は、【添付資料５－３－10】「開業準備支援業務に係る要求水準」に示す事項に基づく提案となっている。
| ９．飲食・物販等サービス提供業務 |  | 5-53 | 5-17 | 【添付資料５－３－12】「飲食・物販等サービス提供業務に係る要求水準」に示す事項に基づく提案となっている。
|  |  | 5-54 | 5-17 | 飲食提供業務に携わる企業は、業務提供の過去３年以内に、保健所から衛生管理面での指導等を受けていない者、また、指導事項等があった場合には、適切な措置が講じられている者である。
|  |  | 5-55 | 5-17 | 飲食・物販等サービス提供業務における独立採算の費用負担の範囲について誤りがない。 －使用許可料 －光熱水費 －清掃業務 事業者の独立採算による運営が計画されている。
|  |  | 5-56 | 5-17 | 飲食・物販等サービス提供業務で使用する施設、厨房機器、加熱調理など事業用に関する費用負担の範囲について誤りがない。 －飲食・物販等サービス提供業務で使用する施設の整備費用は、事業費（施設費）の一部として振興会が負担 －食事スペースに設置する机及び椅子は、事業費（什器・備品調達業務費）の一部として、振興会が負担 －上記２点を除く、設備・機器費、什器・備品費、労務費、食材費、商品調達費、光熱水費等、サービス提供に係る一切の費用はすべて事業者の負担とする
|  |  | 5-57 | 5-17 | 飲食・物販等サービス提供業務で事業者が使用料を支払う対象となる施設やその面積についての考え方に誤りがない。また、使用料の考え方が、【添付資料５－３－14】「飲食・物販等サービス提供業務に係る使用料」に示すものと矛盾していない。
資料－２ 付帯事業の実施条件
第２．実施条件 | １．民間収益施設に係る建物計画等 |  | 資料-3-1 | 1 | 民間収益施設は、劇場機能と相乗効果を発揮し、国立劇場の更なる魅力の向上・利便性の向上に寄与する用途、伝統芸能や美術工芸品など日本の文化を国の内外に情報発信する文化観光拠点としての用途、周辺環境と調和した地域の賑わい創出等に寄与する用途等が提案されている。
|  |  | 資料-3-2 | 1 | (1)②a.～e.に示す用途が提案されていない。
|  |  | 資料-3-3 | 1 | 民間収益施設は国立劇場との合築建物の一部とし、国立劇場に関する要求水準及び本書の条件を満たす範囲において設置されている。
|  |  | 資料-3-4 | 2 | 民間収益施設の規模は、複合施設全体の高さ制限（建物高さ：T.P.101.7ｍ、入居者の目線の高さ：T.P.96.7ｍ）等、要求水準書等に示す敷地利用条件の範囲内で計画すること。
|  |  | 資料-3-5 | 2 | 複合施設全体で「ＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ」以上の認証を取得する計画となっている。
|  |  | 資料-3-6 | 2 | 区道169号線側及び国道20号から敷地内への歩行通路が計画されている。
|  |  | 資料-3-7 | 2 | 民間収益施設に係る駐車場について、必要な台数分をすべて複合施設の地下部分に国立劇場に係る駐車場と一体的に計画、または、業務要求水準書を満たし、振興会の業務への支障が生じない計画として一部を地上部分へ計画されており、それぞれの利用者を区分して管理できる運用が提案されている。
| ２．付帯事業の実施条件等 |  | 資料-3-8 | 3 | 定期借地権の設定期間（以下「貸付期間」という。）は70年とし、貸付期間には既存施設等の解体撤去期間及び複合施設の建設期間は含まないが、付帯事業終了時の解体撤去等の期間は含むものとなっている。
|  |  | 資料-3-9 | 3 | 民間収益施設の供用開始は、国立劇場の振興会への引渡し（令和11年３月31日）以降、令和11年秋頃に計画される国立劇場の再開場の公演と同時期、または先行して供用開始する計画となっている。
|  |  | 資料-3-10 | 3 | 借地人たる事業者は原則として貸付期間の終了時に、複合施設を収去し、振興会に事業敷地を更地の状態で返還する計画となっている。
|  |  | 資料-3-11 | 4 | 振興会が定期借地権設定契約を締結する相手方は事業者（落札者が設立する株式会社）となっている。
|  |  | 資料-3-12 | 4 | 民間収益施設の建物所有権は事業者ではなく、民間収益事業者に帰属させることとなっている。
|  |  | 資料-3-13 | 4 | 付帯事業に係る初期投資、維持管理費、修繕更新費、光熱水費、運営費等の一切の費用を民間収益事業者が負担することとなっている。
|  |  | 資料-3-14 | 5 | 民間収益事業者は事業者を通じて、振興会に対して施設運営者や事務所・店舗のテナントに係る情報や入居率・稼働率等の民間収益施設の利用状況に関して、年に２回振興会に報告を行うこととなっている。
必須項目チェックシート
様式15-5 添付①
様式名称
様式番号
○/○